## Projeto
PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
CHAMADA PÚBLICA COPEL VPDE 001/2017 - REF. Chamada ANEEL 001/2016 do Projeto Prioritário de Eficiência Energética
e Estratégico de P&D "Eficiência Energética e Minigeração em Instituições Públicas de Educação Superior"
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Concessionária | Copel Distribuição S.A. | [9 empty] | CNPJ | 4368898000106
| Nome do projeto | Projeto UTFPR
| Tipologia do projeto | Serviços públicos
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA BENEFICIADA
| Nome | Universidade Tecnológica Federal do Paraná Pato Branco
| Endereço | Rua Elisa Rosa Padoan, 269 - CX POS 571
| CNPJ | 75101873000432 | [9 empty] | Unidade consumidora | 76942716
| Responsável | Jean-Marc Stephane Lafay
| Telefone | 46991287134 |  |  |  | e-mail | jeanmarc@utfpr.edu.br
| Localização | Pato Branco (PR) - OES
| Atividade | Sem fins lucrativos
| Tipo de empresa | Demais empresas
| Modalidade tarifária | Tarifa verde
| Subgrupo tarifário | A4 - De 2,3 kV a 25 kV
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO
| Nome da empresa | Eletron Energia
| Endereço | Rua Agostinho Angelo Trevisan, 582 – 83 A
| Município | Curitiba | [12 empty] | Estado | PR
| CNPJ | 23303669000158
| Responsável técnico | Ricardo Kenji Wojitani – CREA SP5061188697/D
| Telefone | 41999156737 |  |  |  | e-mail | kenji@eletronenergia.com.br
RESUMO DA AVALIAÇÃO EX ANTE
|  | RCBLIMITE | 0.95 | [7 empty] | RCBEX ANTE | 0.91
Recursos do PEE |  |  | 2697438.9545 |  |  |  |  | Energia economizada |  |  |  | 818.7803 |  |  |  | MWh/ano
Valor da contrapartida |  |  | 222931.4994 |  |  |  |  | Redução de demanda na ponta |  |  |  | 111.5916 |  |  |  | kW
Valor total do projeto |  |  | 2920370.4539 |  |  |  |  | Custo da energia economizada |  |  |  | 3294.46 |  |  |  | R$/MWh
Valor limite a ser repassado |  |  | 2623208.2 |  |  |  |  | Custo da demanda evitada |  |  |  | 24172.4095 |  |  |  | R$/kW
Taxa de desconto (i) |  |  | 8% |  | ao ano |  |  | Toneladas de CO2 evitadas |  |  |  | 112.1729 |  |  |  | tCO2eq
RESUMO DA AVALIAÇÃO EX ANTE POR USO FINAL
a | Iluminação |  | 237.7803 | MWh/ano |  | 111.5916 |  |  | kW | 32.5759 | tCO2eq |  |  | 615763.8872
| Condicionamento ambiental |  | 0 | MWh/ano |  | 0 |  |  | kW | 0 | tCO2eq |  |  | 0
| Sistemas motrizes |  | 0 | MWh/ano |  | 0 |  |  | kW | 0 | tCO2eq |  |  | 0
| Sistemas de refrigeração |  | 0 | MWh/ano |  | 0 |  |  | kW | 0 | tCO2eq |  |  | 0
| Aquecimento solar de água |  | 0 | MWh/ano |  | 0 |  |  | kW | 0 | tCO2eq |  |  | 0
| Equipamentos hospitalares |  | 0 | MWh/ano |  | 0 |  |  | kW | 0 | tCO2eq |  |  | 0
| Outros usos finais |  | 0 | MWh/ano |  | 0 |  |  | kW | 0 | tCO2eq |  |  | 0
a | Fontes incentivadas |  | 581 | MWh/ano |  | 0 |  |  | kW | 79.597 | tCO2eq |  |  | 2081675.0672
VALORAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PARA O PONTO DE VISTA DO SETOR ELÉTRICO
Custo da energia evitada (CEE) |  |  | 296.16 |  | R$/MWh |  |  | Fator de carga considerado |  |  |  | 70%
Custo evitado de demanda (CED) |  |  | 386.31 |  | R$/kW·ano |  |  | Constante k considerada |  |  |  | 0.15
Resolução homologatória Aneel |  |  | 2096 |  |  |  |  | Resolução publicada na data de |  |  |  | 2016-06-21
Horário de ponta - TUSD |  |  | 26.41 |  | R$/kW |  |  | Horário fora de ponta - TUSD |  |  |  | 10.56 |  |  |  | R$/kW
Horário de ponta - TUSD |  |  | 57.71 |  | R$/MWh |  |  | Horário fora de ponta - TUSD |  |  |  | 57.71 |  |  |  | R$/MWh
Horário de ponta - TE |  |  | 339.12 |  | R$/MWh |  |  | Horário fora de ponta - TE |  |  |  | 221.59 |  |  |  | R$/MWh
Note on AB6: COPEL: Inserir apenas números
Note on J13: COPEL: Inserir apenas números
Note on J15: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on J26: COPEL: Inserir apenas números
Note on J28: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx

## Ajuda
ÍNDICE
| 1. | Orientações gerais sobre a planilha
| 2. | Especificação de materiais e equipamentos
| 3. | Diferença entre o Selo Procel e o Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE
| 4. | Orientações para preenchimento da planilha
| 5. | Informações sobre a unidade consumidora beneficiada
| 6. | Viabilidade dos projetos de eficiência energética
| 7. | Cálculo dos custos do projeto
| 8. | Cálculo dos benefícios do projeto
| 9. | Ações de medição e verificação do projeto
| 10. | Cronograma físico e financeiro
| 11. | Simulação das parcelas do contrato de desempenho
| 12. | Outras informações
| 13. | Log de atualizações
ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A PLANILHA | [7 empty] | Voltar ao topo
| 1. | Abas ou colunas não utilizadas poderão ser "ocultas" porém nunca "excluídas", evitando a quebra de vínculos da planilha.
| 2. | A planilha realiza cálculos para um único subgrupo tarifário (nível de tensão de atendimento).
| 3. | As seguintes avaliações devem ser realizadas nos projetos de eficiência energética, dependendo do estágio do projeto.
| 4. | Avaliação ex ante:
|  | 4.1. | Avaliação realizada através de valores estimados, na fase de definição do projeto.
|  | 4.2. | Custos e benefícios são avaliados através de levantamentos, dados de catálogos e estimativas.
|  | 4.3. | É a avaliação inicial do projeto, realizada antes do início do projeto.
|  | 4.4. | Avaliação realizada para avaliar a viabilidade dos investimentos a serem realizados.
|  | 4.5. | A avaliação ex ante apresentada nesta planilha é baseada no disposto no Propee.
| 5. | Avaliação ex post:
|  | 5.1. | Avaliação realizada através de valores consolidados, na fase de fechamento do projeto.
|  | 5.2. | Custos e benefícios são avaliados em função dos custos despendidos e medições realizadas.
|  | 5.3. | É a avaliação final do projeto, realizada após seu encerramento.
|  | 5.4. | Avaliação realizada para apurar a viabilidade dos investimentos realizados.
|  | 5.5. | A avaliação ex post será feita através da planilha disponibilizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel.
| 6. | Esta planilha realiza somente a avaliação ex ante do projeto.
| 7. | A planilha realiza a avaliação dos custos do projeto nas 2 situações descritas pelo Propee:
|  | 7.1. | Ponto de vista do PEE: avaliam-se somente os custos despendidos pelo PEE.
|  | 7.2. | Ponto de vista do projeto: avaliam-se todos os custos despendidos no projeto, independente da origem do recurso.
| 8. | A planilha realiza a avaliação dos benefícios do projeto em 1 situação descrita pelo Propee:
|  | 8.1 | Ótica do sistema elétrico: valorando os benefícios em comparação pelo custo marginal de expansão do sistema.
ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [7 empty] | Voltar ao topo
| 1. | Os equipamentos de uso final de energia elétrica utilizados deverão ser, obrigatoriamente, energeticamente eficientes.
| 2. | Considera-se equipamento energeticamente eficiente aquele que:
|  | 2.1. | Possuir o selo Procel de economia de energia, ou simplesmente selo Procel.
|  | 2.2. | Caso não existam no mercado nacional os equipamentos com selo Procel necessários ao projeto, deverão ser adquiridos
equipamentos com etiqueta A de desempenho energético (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - Ence), do
Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE.
|  | 2.3. | Na eventualidade de não existirem equipamentos com selo Procel ou com etiqueta A de desempenho energético (Ence),
deverão ser adquiridos os equipamentos mais eficientes dentro da listagem do PBE, devendo escolher obrigatoriamente
o equipamento mais eficiente disponível.
|  | 2.4. | Caso os equipamentos necessários ao projeto não sejam contemplados pelo PBE, poderão ser utilizados os equipamentos
mais eficientes disponíveis.
| 3. | Recomenda-se que a especificação de materiais seja pensada como uma solução para uma determinada ação de eficiência
energética e não simplesmente como um material. Ao especificar um material pode-se encontrar diversos materiais com
características técnicas levemente diferentes porém equivalentes (por exemplo, a substituição de lâmpada incandescente
60W por uma lâmpada LED com selo Procel e mesmo fluxo luminoso, podendo apresentar diversas potências, como 9,5W e
10W, variando entre os fabricantes). Ao invés de apresentar os orçamentos de forma distinta (por exemplo, 1 oçamento de
lâmpada LED 9,5W e 2 orçamentos de lâmpada LED 10W), recomenda-se apresentá-los de forma agrupada, uma vez que o
objetivo dos equipamentos é o mesmo (substituir uma lâmpada incandescente de 60W). Neste caso, deve-se observar o
princípio do conservadorismo, utilizando a lâmpada de maior potência nos cálculos (lâmpada LED 10W), uma vez que esta
gerará a menor economia com o mesmo custo. No decorrer da execução do projeto, caso seja adquirida a lâmpada de 9,5W,
o projeto terá uma economia superior ao projetado, melhorando o resultado final do mesmo.
DIFERENÇA ENTRE O SELO PROCEL E O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE | [7 empty] | Voltar ao topo
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - Procel
O “Selo Procel de Economia de Energia”, ou simplesmente “Selo Procel”, foi instituído através de Decreto
Presidencial em 8 de dezembro de 1993. Foi desenvolvido e concedido pelo “Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica - Procel”, coordenado pelo Ministério das Minas e Energia, com sua
Secretaria-Executiva mantida pela Eletrobras. O Selo Procel tem por objetivo orientar o consumidor no ato
da compra, indicando os produtos disponíveis o mercado que apresentem os melhores níveis de eficiência
energética dentro de cada categoria.
Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE
Coordenado pelo “Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro”, visa prestar
informações sobre o desempenho dos produtos no que diz respeito à sua eficiência energética através
da “Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - Ence”. O PBE tem alta sinergia com o “Selo Procel”
e os índices de eficiência definidos pelo “Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência Energética - CGIEE”,
representando um dos principais programas de eficiência energética no Brasil.
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PLANILHA | [7 empty] | Voltar ao topo
| 1. | Deverão ser preenchidas apenas as células em branco.
| 2. | A primeira aba a ser preenchida é a aba "Projeto".
|  | 2.1. | Inicia-se com o preenchimento dos dados de "IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA".
|  | 2.2. | Após preenche-se os dados de "IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA BENEFICIADA".
|  | 2.3. | Por fim, identifica-se a "EMPRESA RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA DE PROJETO".
|  | 2.4. | É possível ocultar as abas dos usos finais não eficientizados, para facilitar a manipulação da planilha.
| 3. | Terminada esta primeira etapa, procede-se com o cálculo dos custos e dos benefícios, em qualquer ordem.
INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE CONSUMIDORA BENEFICIADA | [7 empty] | Voltar ao topo
O preenchimento dos dados da "IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA BENEFICIADA" é muito importante e deve ser
feita de forma criteriosa, uma vez que estes parâmetros influenciam diretamente nos cálculos realizados por esta planilha.
| 1. | Atividade: define-se se a unidade consumidora possui ou não fins lucrativos:
|  | 1.1. | Com fins lucrativos: RCB limite é alterado e a simulação das parcelas do contrato de desempenho é habilitada.
|  | 1.2. | Sem fins lucrativos: a simulação do contrato de desempenho é desabilitada.
| 2. | Tipo de empresa: utilizado para definição do montante a ser devolvido via contrato de desempenho:
|  | 2.1. | Micro ou pequena empresa: retorno de 80% do investimento realizado via contrato de desempenho.
|  | 2.2. | Demais empresas: retorno de 100% do investimento realizado via contrato de desempenho ou unidade consumidora
não possui fins lucrativos, ou seja, não se aplica o contrato de desempenho.
| 3. | Modalidade tarifária: em qual das tarifas a unidade consumidora se enquadra:
|  | 3.1. | Tarifa convencional: tarifas únicas de consumo de energia elétrica e demanda.
|  | 3.2. | Tarifa verde: tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica e única tarifa de demanda.
|  | 3.3. | Tarifa azul: tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica e demanda.
|  | 3.4. | Tarifa branca: tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica para consumidores baixa tensão.
| 4. | Subgrupo tarifário: grupo de tensão no qual a unidade consumidora se enquadra, utilizado para definir:
|  | 4.1. | CEE: custo da energia evitada (R$/MWh).
|  | 4.2. | CED: custo evitado de demanda (R$/kW·ano).
VIABILIDADE DOS PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | [7 empty] | Voltar ao topo
| 1. | Os critérios limite de viabilidade dos projetos de eficiência energética, conforme metodologia Aneel, são:
|  | 1.1. | Com fins lucrativos: RCB limite é menor ou igual a 0,90
|  | 1.2. | Sem fins lucrativos: RCB limite é menor ou igual a 0,80
| 2. | Para fins de seleção de propostas de projeto, a Copel Distribuição define os seguintes critérios limite, os quais são os
determinantes para seleção na Chamada Pública:
|  | 2.1. | Com fins lucrativos: RCB limite é menor ou igual a 0,85
|  | 2.2. | Sem fins lucrativos: RCB limite é menor ou igual a 0,75
CÁLCULO DOS CUSTOS DO PROJETO | [7 empty] | Voltar ao topo
| 1. | Os equipamentos deverão ser agrupados de acordo com suas características nominais e perfis de funcionamento, desta
forma os materiais ficarão agrupados de acordo com as respectivas características técnicas e vida útil.
| 2. | Recomenda-se que os custos do projeto fiquem diretamente referenciados ao benefício proporcionado pela substituição,
ou seja, o item 1 do custo referenciado ao item 1 do benefício, o item 2 do custo referenciado ao item 2 do benefício e assim
por diante. Este procedimento torna mais claro o entendimento do projeto.
| 3. | Os custos do projeto devem ser lançados da seguinte forma:
|  | 3.1. | Custos dos usos finais: todos os custos relacionados diretamente com um uso final deverá ser lançado na planilha do
uso final correspondente (materiais e equipamentos, mão de obra para instalação, descarte e eventuais outros custos).
|  | 3.2. | Custos de diagnóstico energético, marketing e treinamento: como estes custos não são referentes a uma ação específica
e sim ao projeto como um todo, estes custos são lançados em separado para que sejam rateados entre os usos finais.
|  | 3.3. | Custos com medição e verificação: devido a complexidade das ações de medição e verificação, em especial no que se
refere à definição de amostragem, as ações de medição e verificação devem ser lançadas na planilha "M&V", para que
seja calculado a amostragem mínima a ser medida.
| 4. | A planilha calcula os custos do projeto em 2 etapas:
|  | 4.1. | Comparativo de orçamentos: inicia-se o preenchimento das planilhas de comparativos de orçamento, sendo que a
planilha irá selecionar o menor valor dentre os orçamentos apresentados automaticamente, lançando o menor valor
diretamente na planilha de custo correspondente. Nesta etapa, deve-se preencher o valor global de cada item de custo,
ou seja, o custo total relacionado ao material ou serviço, independente de qual for a origem do recurso.
|  | 4.2. | Separação dos custos por origem dos recursos: após o lançamento dos custos nas planilhas de comparativos de
orçamentos, deve-se indicar a origem destes recursos. Valores que serão pagos pelo próprio consumidor ou outra fonte
de recursos deverão ser inseridos nos campos específicos "terceiros" e "consumidor", dispostos nas colunas de "ORIGEM
DOS RECURSOS". O custo das outras origens inseridos serão substraídos do custo total e o restante irá compor o custo
aportado com recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE).
| 5. | No intuito de auxiliar o proponente, a planilha de comparativo de orçamentos destaca o menor valor dentre os orçamentos
apresentados, bem como sinaliza que para um determinado item não foram inseridos 3 orçamentos. Ressalta-se que, para
cada custo apresentado na proposta, deve ser apresentados no mínimo 3 orçamentos, conforme previsto em edital.
| 6. | Sobre a origem dos recursos, define-se:
|  | 6.1. | PEE: recursos financeiros aportados pelo Programa de Eficiência Energética, ou seja, pela concessionária.
|  | 6.2. | Terceiros: recursos financeiros aportados por entidades parceiras (instuições financeiras, etc).
|  | 6.3. | Consumidor: recursos financeiros aportados pelo consumidor beneficiado pela ação de eficiência energética.
| 7. | Havendo a inserção de custos de outras origens, a planilha calculará na aba "RCB" adicionalmente a relação custo-benefício
sobre o ponto de vista do projeto. Esta analise é ilustrativa e tem como objetivo demonstrar que, com a inserção de recursos
recursos de outras origens, foi possível uma otimização dos recursos do Programa de Eficiência Energética.
CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO | [7 empty] | Voltar ao topo
| 1. | Os equipamentos deverão ser agrupados de acordo com suas características nominais e perfis de funcionamento, desta
forma os materiais ficarão agrupados de acordo com as respectivas características técnicas e vida útil.
| 2. | Recomenda-se que os benefícios do projeto fiquem diretamente referenciados aos custos da substituição, ou seja, o item
1 do benefício (por exemplo, ilumin 1) referenciado ao item 1 do custo, o item 2 do benefício (ilumin 2) referenciado ao
item 2 do custo e assim por diante. Este procedimento torna mais claro o entendimento do projeto.
| 3. | Os tempos de utilização considerados na planilha:
|  | 3.1. | Tempo de utilização do sistema: |  | 24 horas por dia
365 dias por ano
8.760 horas por ano
|  | 3.2. | Fator de coincidência na ponta: |  | 3 horas por dia
22 dias úteis por mês
12 meses por ano
792 horas na ponta por ano
|  | 3.3. | O horário de ponta da Copel é das 18h00 às 21h00.
AÇÕES DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PROJETO | [7 empty] | Voltar ao topo
| 1. | Deve-se perseguir os níveis de precisão e de confiança determinados pelo Propee:
|  | 1.1. | Nível de precisão desejado: ± 10%
|  | 1.2. | Nível de confiança desejado: 95%
| 2. | Avaliação ex ante: realizada durante a fase de projeto, antes da execução:
|  | 2.1. | Deve-se selecionar no topo da planilha o nível de precisão e o nível de confiança desejado. A planilha busca o valor
padrão da distribuição normal (z) automaticamente para o nível de confiança selecionado.
|  | 2.2. | O nível de precisão e confiança estão pré-selecionados conforme determinação do Propee. Os demais valores estão
disponíveis somente para fins de estudo, devendo-se sempre perseguir as metas estipuladas pelo Propee.
|  | 2.3. | Coeficiente de variação: Obtido através da razão entre o desvio padrão e a média de uma determinada amostra. Caso
este dado não estiver disponível, deve-se utilizar como primeira estimativa o valor CV = 0,50. Qualquer valor utilizado
diferente deste deverá ser justificado.
|  | 2.4. | População homogênea: deve-se dividir a população em sub-conjuntos homogêneos, ou seja, pode-se agrupar de
equipamentos de acordo com características semelhantes.
|  | 2.5. | Amostragem: A planilha calcula automaticamente a amostragem mínima que deve ser medida a partir da população, do
nível de precisão desejado (± 10%), do nível de confiabilidade desejado (95%) e do coeficiente de variação informado.
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [7 empty] | Voltar ao topo
| 1. | Cronograma físico: indicação dos meses nos quais serão realizadas as etapas do projeto de eficiência energética.
| 2. | Cronograma financeiro: os recursos financeiros do projeto devem ser separados de acordo com a origem dos recursos:
|  | 2.1. | PEE: recursos adivindos somente do Programa de Eficiência Energética, ou seja, pela concessionária.
|  | 2.2. | Contrapartida: todos os recursos financeiros que irão compor o projeto que não sejam aportados pela concessionária,
independente da sua origem (terceiros ou consumidor).
|  | 2.3. | Projeto: a planilha irá calcular automaticamente a evolução dos desembolsos do projeto, considerando todas as fontes
de recursos.
SIMULAÇÃO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE DESEMPENHO | [7 empty] | Voltar ao topo
| 1. | A simulação das parcelas do contrato de desempenho é meramente ilustrativa, não representando necessariamente a
situação que ocorrerá na prática, uma vez que a definição das parcelas do contrato de desempenho depende:
|  | 1.1. | Da economia de energia e retirada de demanda em horário de ponta efetivamente realizadas, mensuradas através da
etapa de medição e verificação de resultados do projeto.
|  | 1.2. | Das variações positivas do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, uma vez que este é o índice de correção
monetária aplicado aos contratos de desempenho.
| 2. | O montante a ser retornado via contrato de desempenho corresponde aos recursos relativos à implantação do projeto de
eficiência energética, correspondendo às condições estabelecidas no edital da chamada pública.
OUTRAS INFORMAÇÕES | [7 empty] | Voltar ao topo
| 1. | Esta planilha é uma ferramenta auxiliar de cálculo para elaboração de propostas de projeto no âmbito do Programa de
Eficiência Energética, sendo que o seu uso, em hipótese alguma, implicará na aprovação automática da proposta de projeto.
| 2. | Esta planilha foi desenvolvida no Microsoft Excel 2010®.
| 3. | Caso seja encontrado algum problema na planilha favor comunicar através do e-mail |  |  |  |  | eficiencia.energetica@copel.com
LOG DE ATUALIZAÇÕES | [7 empty] | Voltar ao topo
| v0 | 22/06/2016 |  | Atualização do CEE e CED
|  |  |  | Atualização do IPCA para contrato de desempenho |  | www.ibge.gov.br
|  |  |  | Atualização do indicador de conversão tCO2eq/MWh |  | www.epe.gov.br

## RCB
CÁLCULO DA RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO - EX ANTE | [6 empty] | COM OUTROS RECURSOS
| EE | RDP | CAT PEE | BAT | RCBPEE | RCBPEE | CAT TOTAL | RCBTOTAL | RCBTOTAL
Cálculo por | Energia | Redução de | Custo | Benefício | Por uso | Custos | Custo | Por uso | Custos
uso final | economizada | demanda na ponta | anualizado | anualizado | final | relativos | anualizado | final | totais
| MWh/ano | kW | PEE | total | PEE | ao PEE | total | total | do projeto
Iluminação | 237.7803 | 111.5916 | 63360.7722 | 113529.9794 | 0.56 | 0.91 | 68597.2621 | 0.6 | 0.98
Condicionamento ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sistemas motrizes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sistemas de refrigeração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Aquecimento solar de água | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Equipamentos hospitalares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Outros usos finais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fontes incentivadas | 581 | 0 | 247824.8399 | 228554.361 | 1.08 |  | 268306.476 | 1.17
Total | 818.7803 | 111.5916 | 311185.6121 | 342084.3404 | 0.91 |  | 336903.7381 | 0.98
Avaliação preliminar |  | RCB permitido,
do projeto conforme |  | mas ao menos um uso final
chamada pública |  | possui RCB acima do limite

## CustoContábil
SEPARAÇÃO DE CUSTOS POR |  | CUSTOS TOTAIS |  | ORIGEM DOS RECURSOS |  |  | SEPARAÇÃO DE CUSTOS DO PEE POR |  | CUSTOS |  | RECURSOS DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
CATEGORIA CONTÁBIL E ORIGEM |  | DO PROJETO |  | Recursos do | Recursos de | Recursos do | CATEGORIA CONTÁBIL E USOS FINAIS |  | DO PEE |  |  | Condicionamento | Sistemas | Sistemas de | Aquecimento | Equipamentos | Outros | Fontes
EX ANTE |  | R$ | % | PEE | terceiros | consumidor | EX ANTE |  | R$ | % | Iluminação | ambiental | motrizes | refrigeração | solar de água | hospitalares | usos finais | incentivadas
CUSTOS DIRETOS - EX ANTE | [6 empty] | CUSTOS DIRETOS - EX ANTE
Materiais e equipamentos | Previsto | 1818478.7 | 62.27% | 1818478.7 | 0 | 0 | Materiais e equipamentos | Previsto | 1818478.7 | 67.42% | 375075.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443403.69
Mão de obra própria | Previsto | 73230.7545 | 2.508% | 73230.7545 | 0 | 0 | Mão de obra própria | Previsto | 73230.7545 | 2.715% | 36615.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36615.3773
Mão de obra de terceiros | Previsto | 636027.9994 | 21.78% | 414996.5 | 0 | 221031.4994 | Mão de obra de terceiros | Previsto | 414996.5 | 15.38% | 140696.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274300
Transporte | Previsto | 1000 | 0.03424% | 1000 | 0 | 0 | Transporte | Previsto | 1000 | 0.03707% | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Custos diretos | Previsto | 2528737.4539 | 86.59% | 2307705.9545 | 0 | 221031.4994 | Custos diretos | Previsto | 2307705.9545 | 85.55% | 552886.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754819.0672
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE | [6 empty] | CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
Administração própria | Previsto | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Administração própria | Previsto | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marketing | Previsto | 22000 | 0.7533% | 22000 | 0 | 0 | Marketing | Previsto | 22000 | 0.8156% | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000
Treinamento e capacitação | Previsto | 1900 | 0.06506% | 0 | 0 | 1900 | Treinamento e capacitação | Previsto | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Descarte de materiais | Previsto | 4827 | 0.1653% | 4827 | 0 | 0 | Descarte de materiais | Previsto | 4827 | 0.1789% | 4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medição e verificação | Previsto | 55450 | 1.899% | 55450 | 0 | 0 | Medição e verificação | Previsto | 55450 | 2.056% | 47050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400
Outros custos indiretos | Previsto | 307456 | 10.53% | 307456 | 0 | 0 | Outros custos indiretos | Previsto | 307456 | 11.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307456
Custos indiretos | Previsto | 391633 | 13.41% | 389733 | 0 | 1900 | Custos indiretos | Previsto | 389733 | 14.45% | 62877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326856
Custo total do projeto - Ex ante | Previsto | 2920370.4539 | 100% | 2697438.9545 | 0 | 222931.4994 | Custo total do PEE - Ex ante | Previsto | 2697438.9545 | 100% | 615763.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081675.0672
VALORES LIMITE PARA OS RECURSOS DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |  |  |  |  | LIMITADOR | VALOR
Mão de obra de terceiros / Materiais e equipamentos |  |  |  |  | 30% | 22.82%
Acessórios / Materiais e equipamentos |  |  |  | 0 | 1% | 0%
Medição e verificação / Custo total com recursos do PEE |  |  |  |  | 10% | 2.056%
Treinamento e capacitação / Custo total com recursos do PEE |  |  |  |  | 10% | 0%
VALORES LIMITE PARA O PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |  |  |  |  | LIMITADOR | VALOR
(Administração própria + Marketing) / Custo total do projeto de eficiência energética |  |  |  |  | 5% | 0.7533%

## DiagOrç
CUSTOS DIRETOS - EX ANTE
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Diagnóstico energético | Quantidade | Horas | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | Levantamento de Campo | 1 | 292 | 66.7294 | 66.7294 |  | 120 |  | 140
2 | Engenharia Diagnóstico Copel (hora) | 1 | 125 | 120 | 120 |  | 250 |  | 275
3 | Projeto sistema Foto voltaico | 1 | 1000 | 143.35 | 300 | 143.35 |  | 180
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
|  |  |  | Nome do fornecedor | Eletron Energia Eireli | Egnex Elétrica Ltda. | Luz Solar Energia Ltda. | LUZ SOLAR ENERGIA LTDA | Egnex Elétrica Ltda.
|  |  |  | CNPJ do fornecedor | 23303669000158 | 19114316000132 | 20866517000175 | 20866517000175 | 19114316000132
|  |  |  | Data da proposta | 2017-03-30 | 2017-04-03 | 2017-03-06 | 2017-03-30 | 2017-03-30
|  |  |  | Validade da proposta | 30 dias | 30 dias | 60 dias | 60 dias | 15 dias
|  |  |  | Pessoa de contato | Ricardo Kenji Wojitani | Janio D. Gabriel | Eduardo Fernandes | Eduardo Fernandes | Janio D. Gabriel
|  |  |  | Telefone | 4140423900 | 4140423334 | 4830300614 | 4830300614 | 4140423334
|  |  |  | e-mail | kenji@eletronenergia.com.br | janio.gabriel@egnex.com | eduardo.fernandez@luzsolar.com.br | eduardo.fernandez@luzsolar.com.br | janio.gabriel@egnex.com
Note on F4: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F17: COPEL: Inserir apenas números
Note on F21: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx

## DiagCusto
CUSTOS DIRETOS - EX ANTE
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS |  |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Diagnóstico energético | Quantidade | Horas | Valor da hora | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 | Levantamento de Campo | 1 | 292 | 66.7294 | 0 |  | 19484.9994 | 19484.9994
2 | Engenharia Diagnóstico Copel (hora) | 1 | 125 | 120 | 0 |  | 15000 | 15000
3 | Projeto sistema Foto voltaico | 1 | 1000 | 143.35 | 0 |  | 143350 | 143350
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Diagnóstico energético |  |  |  | 0 | 0 | 177834.9994 | 177834.9994
DIVISÃO DOS CUSTOS POR USO FINAL |  |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Diagnóstico energético iluminação |  |  |  | 0 | 0 | 88917.4997 | 88917.4997
| Diagnóstico energético condicionamento ambiental |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Diagnóstico energético sistemas motrizes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Diagnóstico energético sistemas de refrigeração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Diagnóstico energético aquecimento solar de água |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Diagnóstico energético equipamentos hospitalares |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Diagnóstico energético outros usos finais |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Diagnóstico energético fontes incentivadas |  |  |  | 0 | 0 | 88917.4997 | 88917.4997
|  |  |  | Diagnóstico energético - Ex ante | 0 | 0 | 177834.9994 | 177834.9994

## MktOrç
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
MARKETING |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Marketing | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | Placa informativa | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
2 | Folhetos | 15000 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.6
3 | Vídeo institucional 10’ | 1 | 15000 | 15000 | 18000 | 20500
4 |  |  | 0
5 |  |  | 0
6 |  |  | 0
7 |  |  | 0
8 |  |  | 0
9 |  |  | 0
10 |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
|  |  | Nome do fornecedor | Funpar | Marmotas Produções | Berlin Films
|  |  | CNPJ do fornecedor | 78350188000195 | 15427296000107 | 22082151000179
|  |  | Data da proposta | 2017-03-14 | 2017-03-27 | 2017-03-30
|  |  | Validade da proposta | 30 dias | 2017-04-28 | 30 dias
|  |  | Pessoa de contato | Jackson Gomes Júnior | Nani Matias | Marcela Machado
|  |  | Telefone | 4133607430 | 41999675919 | 41998090403
|  |  | e-mail | jackson@funpar.ufpr.br | naniprodutora@hotmail.com | marcela@berlinfilms.com.br
Note on E4: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on E17: COPEL: Inserir apenas números
Note on E21: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx

## MktCusto
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
MARKETING |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Marketing | Quantidade | Preço unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 | Placa informativa | 1 | 2500 | 2500 |  |  | 2500
2 | Folhetos | 15000 | 0.3 | 4500 |  |  | 4500
3 | Vídeo institucional 10’ | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 15000
4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Marketing |  |  | 22000 | 0 | 0 | 22000
DIVISÃO DOS CUSTOS POR USO FINAL |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Marketing iluminação |  |  | 11000 | 0 | 0 | 11000
| Marketing condicionamento ambiental |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Marketing sistemas motrizes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Marketing sistemas de refrigeração |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Marketing aquecimento solar de água |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Marketing equipamentos hospitalares |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Marketing outros usos finais |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Marketing fontes incentivadas |  |  | 11000 | 0 | 0 | 11000
|  |  | Marketing - Ex ante | 22000 | 0 | 0 | 22000

## M&VOrç
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
PREMISSAS PARA A MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO
| Nível de precisão desejado | ± | 10% |  |  | Intervalo de confiança desejado |  | 95% |  | Valor da distribuição normal (z) |  | 1.96
ILUMINAÇÃO - EX ANTE
PERÍODO DE LINHA DE BASE | [7 empty] | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Medição e verificação |  |  | CV | População | Amostragem | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | Fluorescente Compacta 12W |  |  | 0.5 | 259 | 70 | 50 | 50 | 110 | 90
2 | Fluorescente Compacta 15W |  |  | 0.5 | 273 | 71 | 50 | 50 | 110 | 90
3 | Incandescente 60W |  |  | 0.5 | 8 | 7 | 50 | 50 | 110 | 90
4 | Vapor Metálico 400W |  |  | 0.5 | 52 | 34 | 50 | 50 | 110 | 90
5 | Vapor Metálico 250W |  |  | 0.5 | 32 | 24 | 50 | 50 | 110 | 90
6 | Fluorescente T5 28W |  |  | 0.5 | 152 | 59 | 50 | 50 | 110 | 90
7 | Fluorescente T8 40W |  |  | 0.5 | 1537 | 90 | 50 | 50 | 110 | 90
8 | Fluorescente T8 32W |  |  | 0.5 | 5177 | 94 | 50 | 50 | 110 | 90
9 | Fluorescente T8 20W |  |  | 0.5 | 162 | 60 | 50 | 50 | 110 | 90
10 | Fluorescente T8 16W |  |  | 0.5 | 393 | 77 | 50 | 50 | 110 | 90
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
60 | [5 empty] | 0 | 0
61 | [5 empty] | 0 | 0
62 | [5 empty] | 0 | 0
63 | [5 empty] | 0 | 0
64 | [5 empty] | 0 | 0
65 | [5 empty] | 0 | 0
66 | [5 empty] | 0 | 0
67 | [5 empty] | 0 | 0
68 | [5 empty] | 0 | 0
69 | [5 empty] | 0 | 0
70 | [5 empty] | 0 | 0
71 | [5 empty] | 0 | 0
72 | [5 empty] | 0 | 0
73 | [5 empty] | 0 | 0
74 | [5 empty] | 0 | 0
75 | [5 empty] | 0 | 0
76 | [5 empty] | 0 | 0
77 | [5 empty] | 0 | 0
78 | [5 empty] | 0 | 0
79 | [5 empty] | 0 | 0
80 | [5 empty] | 0 | 0
81 | [5 empty] | 0 | 0
82 | [5 empty] | 0 | 0
83 | [5 empty] | 0 | 0
84 | [5 empty] | 0 | 0
85 | [5 empty] | 0 | 0
86 | [5 empty] | 0 | 0
87 | [5 empty] | 0 | 0
88 | [5 empty] | 0 | 0
89 | [5 empty] | 0 | 0
90 | [5 empty] | 0 | 0
91 | [5 empty] | 0 | 0
92 | [5 empty] | 0 | 0
93 | [5 empty] | 0 | 0
94 | [5 empty] | 0 | 0
95 | [5 empty] | 0 | 0
96 | [5 empty] | 0 | 0
97 | [5 empty] | 0 | 0
98 | [5 empty] | 0 | 0
99 | [5 empty] | 0 | 0
100 | [5 empty] | 0 | 0
PERÍODO DE DETERMINAÇÃO DA ECONOMIA | [7 empty] | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Medição e verificação |  |  | CV | População | Amostragem | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | Luminária Pública 50W a 60W |  |  | 0.5 | 32 | 24 | 50 | 50 | 110 | 90
2 | Luminária Ornamental 80W a 100W |  |  | 0.5 | 3 | 3 | 50 | 50 | 110 | 90
3 | Luminária Pública 100W a 120W |  |  | 0.5 | 15 | 13 | 50 | 50 | 110 | 90
4 | LED Downlight 18W |  |  | 0.5 | 53 | 34 | 50 | 50 | 110 | 90
5 | LED tubular T8 18W PROCEL |  |  | 0.5 | 6866 | 95 | 50 | 50 | 110 | 90
6 | LED tubular T8 10W PROCEL |  |  | 0.5 | 555 | 82 | 50 | 50 | 110 | 90
7 | LED Bulbo 9,5W PROCEL |  |  | 0.5 | 434 | 79 | 50 | 50 | 110 | 90
8 | LED Refletor 100W a 120W |  |  | 0.5 | 34 | 25 | 50 | 50 | 110 | 90
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
60 | [5 empty] | 0 | 0
61 | [5 empty] | 0 | 0
62 | [5 empty] | 0 | 0
63 | [5 empty] | 0 | 0
64 | [5 empty] | 0 | 0
65 | [5 empty] | 0 | 0
66 | [5 empty] | 0 | 0
67 | [5 empty] | 0 | 0
68 | [5 empty] | 0 | 0
69 | [5 empty] | 0 | 0
70 | [5 empty] | 0 | 0
71 | [5 empty] | 0 | 0
72 | [5 empty] | 0 | 0
73 | [5 empty] | 0 | 0
74 | [5 empty] | 0 | 0
75 | [5 empty] | 0 | 0
76 | [5 empty] | 0 | 0
77 | [5 empty] | 0 | 0
78 | [5 empty] | 0 | 0
79 | [5 empty] | 0 | 0
80 | [5 empty] | 0 | 0
81 | [5 empty] | 0 | 0
82 | [5 empty] | 0 | 0
83 | [5 empty] | 0 | 0
84 | [5 empty] | 0 | 0
85 | [5 empty] | 0 | 0
86 | [5 empty] | 0 | 0
87 | [5 empty] | 0 | 0
88 | [5 empty] | 0 | 0
89 | [5 empty] | 0 | 0
90 | [5 empty] | 0 | 0
91 | [5 empty] | 0 | 0
92 | [5 empty] | 0 | 0
93 | [5 empty] | 0 | 0
94 | [5 empty] | 0 | 0
95 | [5 empty] | 0 | 0
96 | [5 empty] | 0 | 0
97 | [5 empty] | 0 | 0
98 | [5 empty] | 0 | 0
99 | [5 empty] | 0 | 0
100 | [5 empty] | 0 | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
[7 empty] | Nome do fornecedor | Eletron Energia Eireli | EGNEX ELÉTRICA ME | LUZ SOLAR ENERGIA LTDA
[7 empty] | CNPJ do fornecedor | 23303669000158 | 19114316000132 | 20866517000175
[7 empty] | Data da proposta | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-03-31
[7 empty] | Validade da proposta | 30 dias | 15 dias | 60 dias
[7 empty] | Pessoa de contato | Ricardo Kenji | Janio Denis Gabriel | Eduardo Fernandes
[7 empty] | Telefone | 4140423900 | 4140423334 | 4830300614
[7 empty] | e-mail | contato@eletronenergia.com.br | janio.gabriel@egnex.com | eduardo.fernandez@luzsolar.com.br
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL - EX ANTE
PERÍODO DE LINHA DE BASE | [7 empty] | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Medição e verificação |  |  | CV | População | Amostragem | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
PERÍODO DE DETERMINAÇÃO DA ECONOMIA | [7 empty] | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Medição e verificação |  |  | CV | População | Amostragem | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
SISTEMAS MOTRIZES - EX ANTE
PERÍODO DE LINHA DE BASE | [7 empty] | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Medição e verificação |  |  | CV | População | Amostragem | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
60 | [5 empty] | 0 | 0
61 | [5 empty] | 0 | 0
62 | [5 empty] | 0 | 0
63 | [5 empty] | 0 | 0
64 | [5 empty] | 0 | 0
65 | [5 empty] | 0 | 0
66 | [5 empty] | 0 | 0
67 | [5 empty] | 0 | 0
68 | [5 empty] | 0 | 0
69 | [5 empty] | 0 | 0
70 | [5 empty] | 0 | 0
71 | [5 empty] | 0 | 0
72 | [5 empty] | 0 | 0
73 | [5 empty] | 0 | 0
74 | [5 empty] | 0 | 0
75 | [5 empty] | 0 | 0
76 | [5 empty] | 0 | 0
77 | [5 empty] | 0 | 0
78 | [5 empty] | 0 | 0
79 | [5 empty] | 0 | 0
80 | [5 empty] | 0 | 0
81 | [5 empty] | 0 | 0
82 | [5 empty] | 0 | 0
83 | [5 empty] | 0 | 0
84 | [5 empty] | 0 | 0
85 | [5 empty] | 0 | 0
86 | [5 empty] | 0 | 0
87 | [5 empty] | 0 | 0
88 | [5 empty] | 0 | 0
89 | [5 empty] | 0 | 0
90 | [5 empty] | 0 | 0
91 | [5 empty] | 0 | 0
92 | [5 empty] | 0 | 0
93 | [5 empty] | 0 | 0
94 | [5 empty] | 0 | 0
95 | [5 empty] | 0 | 0
96 | [5 empty] | 0 | 0
97 | [5 empty] | 0 | 0
98 | [5 empty] | 0 | 0
99 | [5 empty] | 0 | 0
100 | [5 empty] | 0 | 0
PERÍODO DE DETERMINAÇÃO DA ECONOMIA | [7 empty] | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Medição e verificação |  |  | CV | População | Amostragem | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
60 | [5 empty] | 0 | 0
61 | [5 empty] | 0 | 0
62 | [5 empty] | 0 | 0
63 | [5 empty] | 0 | 0
64 | [5 empty] | 0 | 0
65 | [5 empty] | 0 | 0
66 | [5 empty] | 0 | 0
67 | [5 empty] | 0 | 0
68 | [5 empty] | 0 | 0
69 | [5 empty] | 0 | 0
70 | [5 empty] | 0 | 0
71 | [5 empty] | 0 | 0
72 | [5 empty] | 0 | 0
73 | [5 empty] | 0 | 0
74 | [5 empty] | 0 | 0
75 | [5 empty] | 0 | 0
76 | [5 empty] | 0 | 0
77 | [5 empty] | 0 | 0
78 | [5 empty] | 0 | 0
79 | [5 empty] | 0 | 0
80 | [5 empty] | 0 | 0
81 | [5 empty] | 0 | 0
82 | [5 empty] | 0 | 0
83 | [5 empty] | 0 | 0
84 | [5 empty] | 0 | 0
85 | [5 empty] | 0 | 0
86 | [5 empty] | 0 | 0
87 | [5 empty] | 0 | 0
88 | [5 empty] | 0 | 0
89 | [5 empty] | 0 | 0
90 | [5 empty] | 0 | 0
91 | [5 empty] | 0 | 0
92 | [5 empty] | 0 | 0
93 | [5 empty] | 0 | 0
94 | [5 empty] | 0 | 0
95 | [5 empty] | 0 | 0
96 | [5 empty] | 0 | 0
97 | [5 empty] | 0 | 0
98 | [5 empty] | 0 | 0
99 | [5 empty] | 0 | 0
100 | [5 empty] | 0 | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - EX ANTE
PERÍODO DE LINHA DE BASE | [7 empty] | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Medição e verificação |  |  | CV | População | Amostragem | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
PERÍODO DE DETERMINAÇÃO DA ECONOMIA | [7 empty] | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Medição e verificação |  |  | CV | População | Amostragem | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA - EX ANTE
PERÍODO DE LINHA DE BASE | [7 empty] | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Medição e verificação |  |  | CV | População | Amostragem | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
PERÍODO DE DETERMINAÇÃO DA ECONOMIA | [7 empty] | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Medição e verificação |  |  | CV | População | Amostragem | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EX ANTE
PERÍODO DE LINHA DE BASE | [7 empty] | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Medição e verificação |  |  | CV | População | Amostragem | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
PERÍODO DE DETERMINAÇÃO DA ECONOMIA | [7 empty] | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Medição e verificação |  |  | CV | População | Amostragem | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
OUTROS USOS FINAIS - EX ANTE
PERÍODO DE LINHA DE BASE | [7 empty] | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Medição e verificação |  |  | CV | População | Amostragem | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
PERÍODO DE DETERMINAÇÃO DA ECONOMIA | [7 empty] | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Medição e verificação |  |  | CV | População | Amostragem | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
FONTES INCENTIVADAS - EX ANTE
PERÍODO DE DETERMINAÇÃO DA ECONOMIA | [7 empty] | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Medição e verificação |  |  | CV | População | Amostragem | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | M&V |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 8400 | 8400 | 12500 | 10000
2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
[7 empty] | Nome do fornecedor | Eletron Energia Eireli | EGNEX ELÉTRICA ME | LUZ SOLAR ENERGIA LTDA
[7 empty] | CNPJ do fornecedor | 23303669000158 | 19114316000132 | 20866517000175
[7 empty] | Data da proposta | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-03-31
[7 empty] | Validade da proposta | 30 dias | 15 dias | 60 dias
[7 empty] | Pessoa de contato | Ricardo Kenji | Janio Denis Gabriel | Eduardo Fernandes
[7 empty] | Telefone | 4140423900 | 4140423334 | 4830300614
[7 empty] | e-mail | contato@eletronenergia.com.br | janio.gabriel@egnex.com | eduardo.fernandez@luzsolar.com.br
Note on G9: COPEL: Coeficiente de variação
Note on J9: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on G111: COPEL: Coeficiente de variação
Note on J111: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on J214: COPEL: Inserir apenas números
Note on J218: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on G222: COPEL: Coeficiente de variação
Note on J222: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on G274: COPEL: Coeficiente de variação
Note on J274: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on J327: COPEL: Inserir apenas números
Note on J331: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on G335: COPEL: Coeficiente de variação
Note on J335: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on G437: COPEL: Coeficiente de variação
Note on J437: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on J540: COPEL: Inserir apenas números
Note on J544: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on G548: COPEL: Coeficiente de variação
Note on J548: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on G600: COPEL: Coeficiente de variação
Note on J600: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on J653: COPEL: Inserir apenas números
Note on J657: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on G661: COPEL: Coeficiente de variação
Note on J661: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on G713: COPEL: Coeficiente de variação
Note on J713: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on J766: COPEL: Inserir apenas números
Note on J770: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on G774: COPEL: Coeficiente de variação
Note on J774: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on G826: COPEL: Coeficiente de variação
Note on J826: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on J879: COPEL: Inserir apenas números
Note on J883: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on G887: COPEL: Coeficiente de variação
Note on J887: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on G939: COPEL: Coeficiente de variação
Note on J939: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on J992: COPEL: Inserir apenas números
Note on J996: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on G1000: COPEL: Coeficiente de variação
Note on J1000: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on J1053: COPEL: Inserir apenas números
Note on J1057: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx

## M&VCusto
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
ILUMINAÇÃO - EX ANTE
PERÍODO DE LINHA DE BASE | [5 empty] | ORIGEM DOS RECURSOS
| Medição e verificação | CV | População | Amostragem | Preço unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 | Fluorescente Compacta 12W | 0.5 | 259 | 70 | 50 | 3500 |  |  | 3500
2 | Fluorescente Compacta 15W | 0.5 | 273 | 71 | 50 | 3550 |  |  | 3550
3 | Incandescente 60W | 0.5 | 8 | 7 | 50 | 350 |  |  | 350
4 | Vapor Metálico 400W | 0.5 | 52 | 34 | 50 | 1700 |  |  | 1700
5 | Vapor Metálico 250W | 0.5 | 32 | 24 | 50 | 1200 |  |  | 1200
6 | Fluorescente T5 28W | 0.5 | 152 | 59 | 50 | 2950 |  |  | 2950
7 | Fluorescente T8 40W | 0.5 | 1537 | 90 | 50 | 4500 |  |  | 4500
8 | Fluorescente T8 32W | 0.5 | 5177 | 94 | 50 | 4700 |  |  | 4700
9 | Fluorescente T8 20W | 0.5 | 162 | 60 | 50 | 3000 |  |  | 3000
10 | Fluorescente T8 16W | 0.5 | 393 | 77 | 50 | 3850 |  |  | 3850
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
67 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
79 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
83 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
87 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
93 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Medição e verificação iluminação - Período de linha de base |  |  |  |  | 29300 | 0 | 0 | 29300
PERÍODO DE DETERMINAÇÃO DA ECONOMIA | [5 empty] | ORIGEM DOS RECURSOS
| Medição e verificação | CV | População | Amostragem | Preço unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 | Luminária Pública 50W a 60W | 0.5 | 32 | 24 | 50 | 1200 |  |  | 1200
2 | Luminária Ornamental 80W a 100W | 0.5 | 3 | 3 | 50 | 150 |  |  | 150
3 | Luminária Pública 100W a 120W | 0.5 | 15 | 13 | 50 | 650 |  |  | 650
4 | LED Downlight 18W | 0.5 | 53 | 34 | 50 | 1700 |  |  | 1700
5 | LED tubular T8 18W PROCEL | 0.5 | 6866 | 95 | 50 | 4750 |  |  | 4750
6 | LED tubular T8 10W PROCEL | 0.5 | 555 | 82 | 50 | 4100 |  |  | 4100
7 | LED Bulbo 9,5W PROCEL | 0.5 | 434 | 79 | 50 | 3950 |  |  | 3950
8 | LED Refletor 100W a 120W | 0.5 | 34 | 25 | 50 | 1250 |  |  | 1250
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
67 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
79 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
83 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
87 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
93 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Medição e verificação iluminação - Período de determinação da economia |  |  |  |  | 17750 | 0 | 0 | 17750
| Medição e verificação iluminação |  |  |  |  | 47050 | 0 | 0 | 47050
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL - EX ANTE
PERÍODO DE LINHA DE BASE | [5 empty] | ORIGEM DOS RECURSOS
| Medição e verificação | CV | População | Amostragem | Preço unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Medição e verificação condicionamento ambiental - Período de linha de base |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PERÍODO DE DETERMINAÇÃO DA ECONOMIA | [5 empty] | ORIGEM DOS RECURSOS
| Medição e verificação | CV | População | Amostragem | Preço unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Medição e verificação condicionamento ambiental - Período de determinação da economia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Medição e verificação condicionamento ambiental |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEMAS MOTRIZES - EX ANTE
PERÍODO DE LINHA DE BASE | [5 empty] | ORIGEM DOS RECURSOS
| Medição e verificação | CV | População | Amostragem | Preço unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
67 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
79 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
83 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
87 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
93 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Medição e verificação sistemas motrizes - Período de linha de base |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PERÍODO DE DETERMINAÇÃO DA ECONOMIA | [5 empty] | ORIGEM DOS RECURSOS
| Medição e verificação | CV | População | Amostragem | Preço unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
67 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
79 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
83 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
87 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
93 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Medição e verificação sistemas motrizes - Período de determinação da economia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Medição e verificação sistemas motrizes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - EX ANTE
PERÍODO DE LINHA DE BASE | [5 empty] | ORIGEM DOS RECURSOS
| Medição e verificação | CV | População | Amostragem | Preço unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Medição e verificação sistemas de refrigeração - Período de linha de base |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PERÍODO DE DETERMINAÇÃO DA ECONOMIA | [5 empty] | ORIGEM DOS RECURSOS
| Medição e verificação | CV | População | Amostragem | Preço unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Medição e verificação sistemas de refrigeração - Período de determinação da economia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Medição e verificação sistemas de refrigeração |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA - EX ANTE
PERÍODO DE LINHA DE BASE | [5 empty] | ORIGEM DOS RECURSOS
| Medição e verificação | CV | População | Amostragem | Preço unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Medição e verificação aquecimento solar de água - Período de linha de base |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PERÍODO DE DETERMINAÇÃO DA ECONOMIA | [5 empty] | ORIGEM DOS RECURSOS
| Medição e verificação | CV | População | Amostragem | Preço unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Medição e verificação aquecimento solar de água - Período de determinação da economia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Medição e verificação aquecimento solar de água |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EX ANTE
PERÍODO DE LINHA DE BASE | [5 empty] | ORIGEM DOS RECURSOS
| Medição e verificação | CV | População | Amostragem | Preço unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Medição e verificação equipamentos hospitalares - Período de linha de base |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PERÍODO DE DETERMINAÇÃO DA ECONOMIA | [5 empty] | ORIGEM DOS RECURSOS
| Medição e verificação | CV | População | Amostragem | Preço unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Medição e verificação equipamentos hospitalares - Período de determinação da economia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Medição e verificação equipamentos hospitalares |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
OUTROS USOS FINAIS - EX ANTE
PERÍODO DE LINHA DE BASE | [5 empty] | ORIGEM DOS RECURSOS
| Medição e verificação | CV | População | Amostragem | Preço unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Medição e verificação outros usos finais - Período de linha de base |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PERÍODO DE DETERMINAÇÃO DA ECONOMIA | [5 empty] | ORIGEM DOS RECURSOS
| Medição e verificação | CV | População | Amostragem | Preço unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Medição e verificação outros usos finais - Período de determinação da economia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Medição e verificação outros usos finais |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FONTES INCENTIVADAS - EX ANTE
PERÍODO DE DETERMINAÇÃO DA ECONOMIA | [5 empty] | ORIGEM DOS RECURSOS
| Medição e verificação | CV | População | Amostragem | Preço unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 | M&V | 0.5 | 1 | 1 | 8400 | 8400 |  |  | 8400
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Medição e verificação fontes incentivadas - Período de determinação da economia |  |  |  |  | 8400 | 0 | 0 | 8400
| Medição e verificação fontes incentivadas |  |  |  |  | 8400 | 0 | 0 | 8400
[5 empty] | Medição e verificação - Ex ante | 55450 | 0 | 0 | 55450
Note on D5: COPEL: Coeficiente de variação
Note on D108: COPEL: Coeficiente de variação
Note on D213: COPEL: Coeficiente de variação
Note on D266: COPEL: Coeficiente de variação
Note on D321: COPEL: Coeficiente de variação
Note on D424: COPEL: Coeficiente de variação
Note on D529: COPEL: Coeficiente de variação
Note on D582: COPEL: Coeficiente de variação
Note on D637: COPEL: Coeficiente de variação
Note on D690: COPEL: Coeficiente de variação
Note on D745: COPEL: Coeficiente de variação
Note on D853: COPEL: Coeficiente de variação
Note on D906: COPEL: Coeficiente de variação
Note on D961: COPEL: Coeficiente de variação

## TreinOrç
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Treinamento e capacitação | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | Instrutor (hora) | 8 | 120 | 120 | 235 | 250
2 | Locação/dia (sala 40 pessoas) | 2 | 250 | 250 | 250 | 260
3 | Material/apostila (por aluno) | 40 | 11 | 11 | 11.5 | 12
4 |  |  | 0
5 |  |  | 0
6 |  |  | 0
7 |  |  | 0
8 |  |  | 0
9 |  |  | 0
10 |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
|  |  | Nome do fornecedor | Eletron Energia Eireli | EGNEX ELÉTRICA ME | LUZ SOLAR ENERGIA LTDA
|  |  | CNPJ do fornecedor | 23303669000158 | 19114316000132 | 20866517000175
|  |  | Data da proposta | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-03-06
|  |  | Validade da proposta | 30 dias | 15 dias | 60 dias
|  |  | Pessoa de contato | Ricardo Kenji Wojitani | Janio Denis Gabriel | Eduardo Fernandes
|  |  | Telefone | 4140423900 | 4140423334 | 4830300614
|  |  | e-mail | kenji@eletronenergia.com.br | janio.gabriel@egnex.com | eduardo.fernandez@luzsolar.com.br
Note on E4: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on E17: COPEL: Inserir apenas números
Note on E21: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx

## TreinCusto
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Treinamento e capacitação | Quantidade | Preço unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 | Instrutor (hora) | 8 | 120 | 0 |  | 960 | 960
2 | Locação/dia (sala 40 pessoas) | 2 | 250 | 0 |  | 500 | 500
3 | Material/apostila (por aluno) | 40 | 11 | 0 |  | 440 | 440
4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Treinamento e capacitação |  |  | 0 | 0 | 1900 | 1900
DIVISÃO DOS CUSTOS POR USO FINAL |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Treinamento e capacitação iluminação |  |  | 0 | 0 | 950 | 950
| Treinamento e capacitação condicionamento ambiental |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Treinamento e capacitação sistemas motrizes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Treinamento e capacitação sistemas de refrigeração |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Treinamento e capacitação aquecimento solar de água |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Treinamento e capacitação equipamentos hospitalares |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Treinamento e capacitação outros usos finais |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Treinamento e capacitação fontes incentivadas |  |  | 0 | 0 | 950 | 950
|  |  | Treinamento e capacitação - Ex ante | 0 | 0 | 1900 | 1900

## IlumOrç
ILUMINAÇÃO - EX ANTE
CUSTOS DIRETOS - EX ANTE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Materiais e equipamentos | Vida útil | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | LED tubular T8 10W PROCEL | 63.1313 | 270 | 27.69 |  | 29.07 | 27.69 | 30.18
2 | LED tubular T8 10W PROCEL | 15.7828 | 123 | 27.69 |  | 29.07 | 27.69 | 30.18
3 | LED tubular T8 18W PROCEL | 63.1313 | 25 | 38.66 |  | 40.59 | 38.66 | 42.14
4 | LED tubular T8 18W PROCEL | 14.2045 | 5152 | 38.66 |  | 40.59 | 38.66 | 42.14
5 | LED tubular T8 18W PROCEL | 15.7828 | 1537 | 38.66 |  | 40.59 | 38.66 | 42.14
6 | LED tubular T8 10W PROCEL | 12.9132 | 162 | 27.69 |  | 29.07 | 27.69 | 30.18
7 | LED Bulbo 9,5W PROCEL | 15.7828 | 8 | 14.51 | 25.6 | 15.24 | 14.51 | 15.82
8 | LED Bulbo 9,5W PROCEL | 15.7828 | 167 | 14.51 | 25.6 | 15.24 | 14.51 | 15.82
9 | LED Downlight 18W | 15.7828 | 53 | 89.7 | 89.7 | 156.32 | 148.88 | 162.41
10 | Luminária Ornamental 80W a 100W | 20 | 3 | 1236.48 | 1236.48 | 3382.5 | 3300 | 3453
11 | Luminária Pública 100W a 120W | 20 | 15 | 1049.43 | 1049.43 | 1534.16 | 1468.1 | 1541.51
12 | LED Refletor 100W a 120W | 20 | 8 | 929.13 | 1104 | 984.88 | 929.13 | 1161.42
13 | Luminária Pública 50W a 60W | 20 | 5 | 729.91 | 729.91 | 911.76 | 872.58 | 916.21
14 | Luminária Pública 50W a 60W | 20 | 3 | 729.91 | 729.91 | 911.76 | 872.58 | 916.21
15 | LED tubular T8 18W PROCEL | 63.1313 | 152 | 38.66 |  | 40.59 | 38.66 | 42.14
16 | Luminária Sobrepor | 15 | 76 | 165.47 | 165.47 | 185.99 | 169.85 | 178.5
17 | LED Refletor 100W a 120W | 20 | 26 | 929.13 | 1104 | 984.88 | 929.13 | 1161.42
18 | Luminária Pública 50W a 60W | 20 | 24 | 729.91 | 729.91 | 911.76 | 872.58 | 916.21
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 0
31 |  |  |  | 0
32 |  |  |  | 0
33 |  |  |  | 0
34 |  |  |  | 0
35 |  |  |  | 0
36 |  |  |  | 0
37 |  |  |  | 0
38 |  |  |  | 0
39 |  |  |  | 0
40 |  |  |  | 0
41 |  |  |  | 0
42 |  |  |  | 0
43 |  |  |  | 0
44 |  |  |  | 0
45 |  |  |  | 0
46 |  |  |  | 0
47 |  |  |  | 0
48 |  |  |  | 0
49 |  |  |  | 0
50 |  |  |  | 0
51 |  |  |  | 0
52 |  |  |  | 0
53 |  |  |  | 0
54 |  |  |  | 0
55 |  |  |  | 0
56 |  |  |  | 0
57 |  |  |  | 0
58 |  |  |  | 0
59 |  |  |  | 0
60 |  |  |  | 0
61 |  |  |  | 0
62 |  |  |  | 0
63 |  |  |  | 0
64 |  |  |  | 0
65 |  |  |  | 0
66 |  |  |  | 0
67 |  |  |  | 0
68 |  |  |  | 0
69 |  |  |  | 0
70 |  |  |  | 0
71 |  |  |  | 0
72 |  |  |  | 0
73 |  |  |  | 0
74 |  |  |  | 0
75 |  |  |  | 0
76 |  |  |  | 0
77 |  |  |  | 0
78 |  |  |  | 0
79 |  |  |  | 0
80 |  |  |  | 0
81 |  |  |  | 0
82 |  |  |  | 0
83 |  |  |  | 0
84 |  |  |  | 0
85 |  |  |  | 0
86 |  |  |  | 0
87 |  |  |  | 0
88 |  |  |  | 0
89 |  |  |  | 0
90 |  |  |  | 0
91 |  |  |  | 0
92 |  |  |  | 0
93 |  |  |  | 0
94 |  |  |  | 0
95 |  |  |  | 0
96 |  |  |  | 0
97 |  |  |  | 0
98 |  |  |  | 0
99 |  |  |  | 0
100 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
|  |  |  | Nome do fornecedor | Ambavi | J.C. Dos Santos Iluminacao | LuxFort do Brasil Eireli | Alumicel - Eficiência em Energia
|  |  |  | CNPJ do fornecedor | 9050101000141 | 26575903000194 | 9242442000119 | 20362118000177
|  |  |  | Data da proposta | 2017-03-29 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-03-30
|  |  |  | Validade da proposta | 30 dias | 60 dias | 2017-04-14 | 60 dias
|  |  |  | Pessoa de contato | Luis M. B. Vignola | Junior Cezar dos Santos | Marcelo | Eliel Simões
|  |  |  | Telefone | 4133859352 | 41988077248 | 4131312060 | 4136884520
|  |  |  | e-mail | luiz@brightlux.com.br | iluminatidobrasil@gmail.com | vendas@luxfortdobrasil.com.br | eliplast.ind@gmail.com
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Mão de obra de terceiros | Quantidade | Horas | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | Instalação | 1 | 4547 | 19 |  |  |  | 25 | 20 | 19
2 | Consultoria NBR ISO 50001:2011 - Gerente de Projetos | 1 | 50 | 170 | 400 | 210 | 170
3 | Consultoria NBR ISO 50001:2011 - Especialista | 1 | 450 | 120 | 400 | 330 | 120
4 | Consultoria NBR ISO 50001:2011 - Despesas administrativas | 1 | 1 | 35000 | 70000 | 52650 | 35000
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
|  |  |  | Nome do fornecedor | ProElétrico | Qualimaster | Funpar | EGNEX ELÉTRICA ME | LUZ SOLAR ENERGIA LTDA | Eletron Energia Eireli
|  |  |  | CNPJ do fornecedor | 23382276000187 | 16638642000150 | 78350188000195 | 19114316000132 | 20866517000175 | 23303669000158
|  |  |  | Data da proposta | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-03-09 | 2017-03-30 | 2017-03-06 | 2017-03-29
|  |  |  | Validade da proposta | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 15 dias | 60 dias | 30 dias
|  |  |  | Pessoa de contato | André Euripedes de Souza | Sara Pignataro | João Dias | Janio Denis Gabriel | Eduardo Fernandes | Ricardo Kenji Wojitani
|  |  |  | Telefone | 41999603485 | 41996493768 | 4133607415 | 4140423334 | 4830300614 | 4140423900
|  |  |  | e-mail | andre@proeletrico.com.br | sara@qualimaster.com.br | jdias@funpar.ufpr.br | janio.gabriel@egnex.com | eduardo.fernandez@luzsolar.com.br | kenji@eletronenergia.com.br
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
DESCARTE DE MATERIAIS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Descarte de materiais |  | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | Descarte de materiais |  | 8045 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.67
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
|  |  |  | Nome do fornecedor | Bulbox | Ambiensys | Mega Reciclagem
|  |  |  | CNPJ do fornecedor | 8412531000101 | 1679569000198 | 1995863000109
|  |  |  | Data da proposta | 2017-03-29 | 2017-03-27 | 2017-03-28
|  |  |  | Validade da proposta | 30 dias | 30 dias | 30 dias
|  |  |  | Pessoa de contato | Victor Angelotti | Guilherme Geronasso | Ricardo Silva
|  |  |  | Telefone | 4130140778 | 4130140778 | 4132686030
|  |  |  | e-mail | operacional@bulbox.com.br | guilherme@ambiensys.com.br | logistica@megareciclagem.com.br
OUTROS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Outros custos indiretos |  | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
Note on D5: COPEL: Inserir a vida útil em anos
Note on F5: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F108: COPEL: Inserir apenas números
Note on F112: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F115: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F128: COPEL: Inserir apenas números
Note on F132: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F136: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F149: COPEL: Inserir apenas números
Note on F153: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F156: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F164: COPEL: Inserir apenas números
Note on F168: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx

## IlumCusto
ILUMINAÇÃO - EX ANTE | [8 empty] | ILUMINAÇÃO - EX ANTE
CUSTOS DIRETOS - EX ANTE | [8 empty] | CUSTOS ANUALIZADOS - EX ANTE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS |  |  |  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Materiais e equipamentos | Vida útil | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total |  | Materiais e equipamentos | Vida útil | FRC | CAPEE | CATOTAL
1 | LED tubular T8 10W PROCEL | 63.1313 | 270 | 27.69 | 7476.3 |  |  | 7476.3 | 1 | LED tubular T8 10W PROCEL | 63.1313 | 0.080626 | 894.1364 | 968.0329
2 | LED tubular T8 10W PROCEL | 15.7828 | 123 | 27.69 | 3405.87 |  |  | 3405.87 | 2 | LED tubular T8 10W PROCEL | 15.7828 | 0.11377 | 574.763 | 622.2646
3 | LED tubular T8 18W PROCEL | 63.1313 | 25 | 38.66 | 966.5 |  |  | 966.5 | 3 | LED tubular T8 18W PROCEL | 63.1313 | 0.080626 | 115.5896 | 125.1426
4 | LED tubular T8 18W PROCEL | 14.2045 | 5152 | 38.66 | 199176.32 |  |  | 199176.32 | 4 | LED tubular T8 18W PROCEL | 14.2045 | 0.12033 | 35550.2902 | 38488.3658
5 | LED tubular T8 18W PROCEL | 15.7828 | 1537 | 38.66 | 59420.42 |  |  | 59420.42 | 5 | LED tubular T8 18W PROCEL | 15.7828 | 0.11377 | 10027.5874 | 10856.3236
6 | LED tubular T8 10W PROCEL | 12.9132 | 162 | 27.69 | 4485.78 |  |  | 4485.78 | 6 | LED tubular T8 10W PROCEL | 12.9132 | 0.12702 | 845.1667 | 915.016
7 | LED Bulbo 9,5W PROCEL | 15.7828 | 8 | 14.51 | 116.08 |  |  | 116.08 | 7 | LED Bulbo 9,5W PROCEL | 15.7828 | 0.11377 | 19.5893 | 21.2082
8 | LED Bulbo 9,5W PROCEL | 15.7828 | 167 | 14.51 | 2423.17 |  |  | 2423.17 | 8 | LED Bulbo 9,5W PROCEL | 15.7828 | 0.11377 | 408.9259 | 442.7218
9 | LED Downlight 18W | 15.7828 | 53 | 89.7 | 4754.1 |  |  | 4754.1 | 9 | LED Downlight 18W | 15.7828 | 0.11377 | 802.2857 | 868.5911
10 | Luminária Ornamental 80W a 100W | 20 | 3 | 1236.48 | 3709.44 |  |  | 3709.44 | 10 | Luminária Ornamental 80W a 100W | 20 | 0.10185 | 560.4311 | 606.7482
11 | Luminária Pública 100W a 120W | 20 | 15 | 1049.43 | 15741.45 |  |  | 15741.45 | 11 | Luminária Pública 100W a 120W | 20 | 0.10185 | 2378.256 | 2574.8084
12 | LED Refletor 100W a 120W | 20 | 8 | 929.13 | 7433.04 |  |  | 7433.04 | 12 | LED Refletor 100W a 120W | 20 | 0.10185 | 1123.0015 | 1215.8126
13 | Luminária Pública 50W a 60W | 20 | 5 | 729.91 | 3649.55 |  |  | 3649.55 | 13 | Luminária Pública 50W a 60W | 20 | 0.10185 | 551.3828 | 596.9521
14 | Luminária Pública 50W a 60W | 20 | 3 | 729.91 | 2189.73 |  |  | 2189.73 | 14 | Luminária Pública 50W a 60W | 20 | 0.10185 | 330.8297 | 358.1713
15 | LED tubular T8 18W PROCEL | 63.1313 | 152 | 38.66 | 5876.32 |  |  | 5876.32 | 15 | LED tubular T8 18W PROCEL | 63.1313 | 0.080626 | 702.785 | 760.8671
16 | Luminária Sobrepor | 15 | 76 | 165.47 | 12575.72 |  |  | 12575.72 | 16 | Luminária Sobrepor | 15 | 0.11683 | 2179.3599 | 2359.4744
17 | LED Refletor 100W a 120W | 20 | 26 | 929.13 | 24157.38 |  |  | 24157.38 | 17 | LED Refletor 100W a 120W | 20 | 0.10185 | 3649.7548 | 3951.391
18 | Luminária Pública 50W a 60W | 20 | 24 | 729.91 | 17517.84 |  |  | 17517.84 | 18 | Luminária Pública 50W a 60W | 20 | 0.10185 | 2646.6372 | 2865.3702
19 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49 |  |  | 0 | 0 | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
51 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0
52 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0
53 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0
54 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0
55 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
56 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0
57 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0
58 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 58 |  |  | 0 | 0 | 0
59 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59 |  |  | 0 | 0 | 0
60 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
61 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61 |  |  | 0 | 0 | 0
62 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0
63 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0
64 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0
65 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
66 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66 |  |  | 0 | 0 | 0
67 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67 |  |  | 0 | 0 | 0
68 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68 |  |  | 0 | 0 | 0
69 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69 |  |  | 0 | 0 | 0
70 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
71 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71 |  |  | 0 | 0 | 0
72 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72 |  |  | 0 | 0 | 0
73 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73 |  |  | 0 | 0 | 0
74 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74 |  |  | 0 | 0 | 0
75 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
76 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76 |  |  | 0 | 0 | 0
77 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77 |  |  | 0 | 0 | 0
78 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78 |  |  | 0 | 0 | 0
79 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79 |  |  | 0 | 0 | 0
80 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
81 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81 |  |  | 0 | 0 | 0
82 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82 |  |  | 0 | 0 | 0
83 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83 |  |  | 0 | 0 | 0
84 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84 |  |  | 0 | 0 | 0
85 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0
86 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86 |  |  | 0 | 0 | 0
87 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87 |  |  | 0 | 0 | 0
88 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88 |  |  | 0 | 0 | 0
89 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0
90 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
91 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91 |  |  | 0 | 0 | 0
92 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92 |  |  | 0 | 0 | 0
93 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93 |  |  | 0 | 0 | 0
94 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94 |  |  | 0 | 0 | 0
95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95 |  |  | 0 | 0 | 0
96 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0
97 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97 |  |  | 0 | 0 | 0
98 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 98 |  |  | 0 | 0 | 0
99 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0
100 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
| Acessórios | 20 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Acessórios |  | 0 | 0 | 0
| Materiais e equipamentos |  |  |  | 375075.01 | 0 | 0 | 375075.01 |  |  | Custo anualizado total iluminação - Ex ante | CAT ILUM | 63360.7722 | 68597.2621
| Mão de obra própria |  |  |  | 36615.3773 | 0 | 0 | 36615.3773
| Mão de obra de terceiros | Quantidade | Horas | Valor da hora | PEE | Terceiros | Consumidor | Total |  |  | RCBILUM | 0.56
1 | Instalação | 1 | 4547 | 19 | 43196.5 |  | 43196.5 | 86393 |  |  | RCBPEE | 0.91
2 | Consultoria NBR ISO 50001:2011 - Gerente de Projetos | 1 | 50 | 170 | 8500 |  |  | 8500
3 | Consultoria NBR ISO 50001:2011 - Especialista | 1 | 450 | 120 | 54000 |  |  | 54000
4 | Consultoria NBR ISO 50001:2011 - Despesas administrativas | 1 | 1 | 35000 | 35000 |  |  | 35000
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Diagnóstico energético |  |  |  | 0 | 0 | 88917.4997 | 88917.4997
| Mão de obra de terceiros |  |  |  | 140696.5 | 0 | 132113.9997 | 272810.4997
| Transporte |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 500
|  |  |  | Sub total - Custos diretos | 552886.8872 | 0 | 132113.9997 | 685000.8869
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Administração própria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Marketing |  |  |  | 11000 | 0 | 0 | 11000
| Treinamento e capacitação |  |  |  | 0 | 0 | 950 | 950
| Descarte de materiais |  | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 | Descarte de materiais |  | 8045 | 0.6 | 4827 |  |  | 4827
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Descarte de materiais |  |  |  | 4827 | 0 | 0 | 4827
| Medição e verificação |  |  |  | 47050 | 0 | 0 | 47050
| Outros custos indiretos |  | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Outros custos indiretos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sub total - Custos indiretos | 62877 | 0 | 950 | 63827
|  |  |  | Custos iluminação - Ex ante | 615763.8872 | 0 | 133063.9997 | 748827.8869

## IlumBenef
ILUMINAÇÃO - SISTEMA ATUAL - EX ANTE
[5 empty] | TOTAL | ilumin 1 | ilumin 2 | ilumin 3 | ilumin 4 | ilumin 5 | ilumin 6 | ilumin 7 | ilumin 8 | ilumin 9 | ilumin 10 | ilumin 11 | ilumin 12 | ilumin 13 | ilumin 14 | ilumin 15 | ilumin 16 | ilumin 17 | ilumin 18 | ilumin 19 | ilumin 20 | ilumin 21 | ilumin 22 | ilumin 23 | ilumin 24 | ilumin 25 | ilumin 26 | ilumin 27 | ilumin 28 | ilumin 29 | ilumin 30 | ilumin 31 | ilumin 32 | ilumin 33 | ilumin 34 | ilumin 35 | ilumin 36 | ilumin 37 | ilumin 38 | ilumin 39 | ilumin 40 | ilumin 41 | ilumin 42 | ilumin 43 | ilumin 44 | ilumin 45 | ilumin 46 | ilumin 47 | ilumin 48 | ilumin 49 | ilumin 50 | ilumin 51 | ilumin 52 | ilumin 53 | ilumin 54 | ilumin 55 | ilumin 56 | ilumin 57 | ilumin 58 | ilumin 59 | ilumin 60 | ilumin 61 | ilumin 62 | ilumin 63 | ilumin 64 | ilumin 65 | ilumin 66 | ilumin 67 | ilumin 68 | ilumin 69 | ilumin 70 | ilumin 71 | ilumin 72 | ilumin 73 | ilumin 74 | ilumin 75 | ilumin 76 | ilumin 77 | ilumin 78 | ilumin 79 | ilumin 80 | ilumin 81 | ilumin 82 | ilumin 83 | ilumin 84 | ilumin 85 | ilumin 86 | ilumin 87 | ilumin 88 | ilumin 89 | ilumin 90 | ilumin 91 | ilumin 92 | ilumin 93 | ilumin 94 | ilumin 95 | ilumin 96 | ilumin 97 | ilumin 98 | ilumin 99 | ilumin 100
1 | Tipo de equipamento / tecnologia |  |  |  |  | Fluorescente T8 16W | Fluorescente T8 16W | Fluorescente T8 32W | Fluorescente T8 32W | Fluorescente T8 40W | Fluorescente T8 20W | Incandescente 60W | Fluorescente Compacta 15W | Fluorescente Compacta 15W | Vapor Metálico 400W | Vapor Metálico 400W | Vapor Metálico 400W | Vapor Metálico 250W | Vapor Metálico 250W | Fluorescente T5 28W | Fluorescente Compacta 12W | Vapor Metálico 400W | Vapor Metálico 250W
| Quantidade de luminárias |  |  |  | 4547 | 135 | 68 | 13 | 2641 | 892 | 158 | 8 | 162 | 53 | 3 | 13 | 8 | 5 | 3 | 76 | 259 | 26 | 24
2 | Lâmpadas | Potência | W | plai |  | 16 | 16 | 32 | 32 | 40 | 20 | 60 | 15 | 15 | 400 | 400 | 400 | 250 | 250 | 28 | 12 | 400 | 250
3 |  | Quantidade |  | qlai | 8045 | 270 | 123 | 25 | 5152 | 1537 | 162 | 8 | 167 | 106 | 3 | 15 | 8 | 5 | 3 | 152 | 259 | 26 | 24
2 | Reatores | Potência | W | prai |  | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 25 | 25 | 10 | 0 | 32 | 25
3 |  | Quantidade |  | qrai | 4065 | 135 | 68 | 13 | 2641 | 892 | 158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 3 | 76 | 0 | 26 | 24
4 | Potência instalada |  | kW | Pai | 293.014 | 4.995 | 2.308 | 0.839 | 172.787 | 64.156 | 4.03 | 0.48 | 2.505 | 1.59 | 1.296 | 6.416 | 3.456 | 1.375 | 0.825 | 5.016 | 3.108 | 11.232 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tempo de utilização do sistema, em um dia |  | h/dia |  |  | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3
| Dias de utilização do sistema, em um ano |  | dia/ano |  |  | 198 | 198 | 198 | 220 | 198 | 242 | 198 | 198 | 198 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 198 | 198 | 198 | 198
5 | Funcionamento |  | h/ano | hai |  | 396 | 1584 | 396 | 1760 | 1584 | 1936 | 1584 | 1584 | 1584 | 2420 | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 | 396 | 396 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horas de utilização em horário de ponta, em um dia |  | h/dia | nupai |  | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
| Dias úteis de utilização em horário de ponta, em um mês |  | dia/mês | ndai |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| Meses de utilização em horário de ponta, em um ano |  | mês/ano | nmai |  | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9
| Potência média na ponta |  | kW | dai | 219.4193 | 0.62438 | 1.731 | 0.10487 | 143.9892 | 48.117 | 3.6942 | 0.36 | 1.8787 | 1.1925 | 1.188 | 5.8813 | 3.168 | 1.2604 | 0.75625 | 0.627 | 0.3885 | 2.808 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Fator de coincidência na ponta |  |  | FCPai |  | 0.125 | 0.75 | 0.125 | 0.83333 | 0.75 | 0.91667 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Energia consumida |  | MWh/ano | Eai | 467.0603 | 1.978 | 3.6559 | 0.33224 | 304.1051 | 101.6231 | 7.8021 | 0.76032 | 3.9679 | 2.5186 | 3.1363 | 12.4214 | 6.6908 | 2.662 | 1.5972 | 1.9863 | 1.2308 | 6.6718 | 3.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Demanda média na ponta |  | kW | Dai | 219.4193 | 0.62438 | 1.731 | 0.10487 | 143.9892 | 48.117 | 3.6942 | 0.36 | 1.8787 | 1.1925 | 1.188 | 5.8813 | 3.168 | 1.2604 | 0.75625 | 0.627 | 0.3885 | 2.808 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ILUMINAÇÃO - SISTEMA PROPOSTO - EX ANTE
[5 empty] | TOTAL | ilumin 1 | ilumin 2 | ilumin 3 | ilumin 4 | ilumin 5 | ilumin 6 | ilumin 7 | ilumin 8 | ilumin 9 | ilumin 10 | ilumin 11 | ilumin 12 | ilumin 13 | ilumin 14 | ilumin 15 | ilumin 16 | ilumin 17 | ilumin 18 | ilumin 19 | ilumin 20 | ilumin 21 | ilumin 22 | ilumin 23 | ilumin 24 | ilumin 25 | ilumin 26 | ilumin 27 | ilumin 28 | ilumin 29 | ilumin 30 | ilumin 31 | ilumin 32 | ilumin 33 | ilumin 34 | ilumin 35 | ilumin 36 | ilumin 37 | ilumin 38 | ilumin 39 | ilumin 40 | ilumin 41 | ilumin 42 | ilumin 43 | ilumin 44 | ilumin 45 | ilumin 46 | ilumin 47 | ilumin 48 | ilumin 49 | ilumin 50 | ilumin 51 | ilumin 52 | ilumin 53 | ilumin 54 | ilumin 55 | ilumin 56 | ilumin 57 | ilumin 58 | ilumin 59 | ilumin 60 | ilumin 61 | ilumin 62 | ilumin 63 | ilumin 64 | ilumin 65 | ilumin 66 | ilumin 67 | ilumin 68 | ilumin 69 | ilumin 70 | ilumin 71 | ilumin 72 | ilumin 73 | ilumin 74 | ilumin 75 | ilumin 76 | ilumin 77 | ilumin 78 | ilumin 79 | ilumin 80 | ilumin 81 | ilumin 82 | ilumin 83 | ilumin 84 | ilumin 85 | ilumin 86 | ilumin 87 | ilumin 88 | ilumin 89 | ilumin 90 | ilumin 91 | ilumin 92 | ilumin 93 | ilumin 94 | ilumin 95 | ilumin 96 | ilumin 97 | ilumin 98 | ilumin 99 | ilumin 100
11 | Tipo de equipamento / tecnologia |  |  |  |  | LED tubular T8 10W PROCEL | LED tubular T8 10W PROCEL | LED tubular T8 18W PROCEL | LED tubular T8 18W PROCEL | LED tubular T8 18W PROCEL | LED tubular T8 10W PROCEL | LED Bulbo 9,5W PROCEL | LED Bulbo 9,5W PROCEL | LED Downlight 18W | Luminária Ornamental 80W a 100W | Luminária Pública 100W a 120W | LED Refletor 100W a 120W | Luminária Pública 50W a 60W | Luminária Pública 50W a 60W | LED tubular T8 18W PROCEL + luminária sobrepor | LED Bulbo 9,5W PROCEL | LED Refletor 100W a 120W | Luminária Pública 50W a 60W
| Quantidade de luminárias |  |  |  | 4547 | 135 | 68 | 13 | 2641 | 892 | 158 | 8 | 162 | 53 | 3 | 13 | 8 | 5 | 3 | 76 | 259 | 26 | 24
12 | Lâmpadas | Potência | W | plpi |  | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 10 | 9.5 | 9.5 | 18 | 100 | 120 | 120 | 60 | 60 | 18 | 9.5 | 120 | 60
13 |  | Quantidade |  | qlpi | 7992 | 270 | 123 | 25 | 5152 | 1537 | 162 | 8 | 167 | 53 | 3 | 15 | 8 | 5 | 3 | 152 | 259 | 26 | 24
12 | Reatores | Potência | W | prpi
13 |  | Quantidade |  | qrpi | 0
14 | Potência instalada |  | kW | Ppi | 142.315 | 2.7 | 1.23 | 0.45 | 92.736 | 27.666 | 1.62 | 0.076 | 1.5865 | 0.954 | 0.3 | 1.8 | 0.96 | 0.3 | 0.18 | 2.736 | 2.4605 | 3.12 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tempo de utilização do sistema, em um dia |  | h/dia |  |  | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3
| Dias de utilização do sistema, em um ano |  | dia/ano |  |  | 198 | 198 | 198 | 220 | 198 | 242 | 198 | 198 | 198 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 198 | 198 | 198 | 198
15 | Funcionamento |  | h/ano | hpi |  | 396 | 1584 | 396 | 1760 | 1584 | 1936 | 1584 | 1584 | 1584 | 2420 | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 | 396 | 396 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horas de utilização em horário de ponta, em um dia |  | h/dia | nuppi |  | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
| Dias úteis de utilização em horário de ponta, em um mês |  | dia/mês | ndpi |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| Meses de utilização em horário de ponta, em um ano |  | mês/ano | nmpi |  | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9
| Potência média na ponta |  | kW | dpi | 107.8277 | 0.3375 | 0.9225 | 0.05625 | 77.28 | 20.7495 | 1.485 | 0.057 | 1.1899 | 0.7155 | 0.275 | 1.65 | 0.88 | 0.275 | 0.165 | 0.342 | 0.30756 | 0.78 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Fator de coincidência na ponta |  |  | FCPpi |  | 0.125 | 0.75 | 0.125 | 0.83333 | 0.75 | 0.91667 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Energia consumida |  | MWh/ano | Epi | 229.28 | 1.0692 | 1.9483 | 0.1782 | 163.2154 | 43.8229 | 3.1363 | 0.12038 | 2.513 | 1.5111 | 0.726 | 3.4848 | 1.8586 | 0.5808 | 0.34848 | 1.0835 | 0.97436 | 1.8533 | 0.85536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Demanda média na ponta |  | kW | Dpi | 107.8277 | 0.3375 | 0.9225 | 0.05625 | 77.28 | 20.7495 | 1.485 | 0.057 | 1.1899 | 0.7155 | 0.275 | 1.65 | 0.88 | 0.275 | 0.165 | 0.342 | 0.30756 | 0.78 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ILUMINAÇÃO - RESULTADOS ESPERADOS - EX ANTE
[5 empty] | TOTAL | ilumin 1 | ilumin 2 | ilumin 3 | ilumin 4 | ilumin 5 | ilumin 6 | ilumin 7 | ilumin 8 | ilumin 9 | ilumin 10 | ilumin 11 | ilumin 12 | ilumin 13 | ilumin 14 | ilumin 15 | ilumin 16 | ilumin 17 | ilumin 18 | ilumin 19 | ilumin 20 | ilumin 21 | ilumin 22 | ilumin 23 | ilumin 24 | ilumin 25 | ilumin 26 | ilumin 27 | ilumin 28 | ilumin 29 | ilumin 30 | ilumin 31 | ilumin 32 | ilumin 33 | ilumin 34 | ilumin 35 | ilumin 36 | ilumin 37 | ilumin 38 | ilumin 39 | ilumin 40 | ilumin 41 | ilumin 42 | ilumin 43 | ilumin 44 | ilumin 45 | ilumin 46 | ilumin 47 | ilumin 48 | ilumin 49 | ilumin 50 | ilumin 51 | ilumin 52 | ilumin 53 | ilumin 54 | ilumin 55 | ilumin 56 | ilumin 57 | ilumin 58 | ilumin 59 | ilumin 60 | ilumin 61 | ilumin 62 | ilumin 63 | ilumin 64 | ilumin 65 | ilumin 66 | ilumin 67 | ilumin 68 | ilumin 69 | ilumin 70 | ilumin 71 | ilumin 72 | ilumin 73 | ilumin 74 | ilumin 75 | ilumin 76 | ilumin 77 | ilumin 78 | ilumin 79 | ilumin 80 | ilumin 81 | ilumin 82 | ilumin 83 | ilumin 84 | ilumin 85 | ilumin 86 | ilumin 87 | ilumin 88 | ilumin 89 | ilumin 90 | ilumin 91 | ilumin 92 | ilumin 93 | ilumin 94 | ilumin 95 | ilumin 96 | ilumin 97 | ilumin 98 | ilumin 99 | ilumin 100
21 | Redução de demanda na ponta |  | kW | RDPi | 111.5916 | 0.28687 | 0.8085 | 0.048625 | 66.7092 | 27.3675 | 2.2092 | 0.303 | 0.68887 | 0.477 | 0.913 | 4.2313 | 2.288 | 0.98542 | 0.59125 | 0.285 | 0.080937 | 2.028 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Custo evitado de demanda (CED) | 386.31 | % | RDPi% | 50.86% | 45.95% | 46.71% | 46.36% | 46.33% | 56.88% | 59.8% | 84.17% | 36.67% | 40% | 76.85% | 71.95% | 72.22% | 78.18% | 78.18% | 45.45% | 20.83% | 72.22% | 78.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
23 | Energia economizada |  | MWh/ano | EEi | 237.7803 | 0.90882 | 1.7076 | 0.15404 | 140.8898 | 57.8002 | 4.6658 | 0.63994 | 1.4549 | 1.0074 | 2.4103 | 8.9366 | 4.8323 | 2.0812 | 1.2487 | 0.90288 | 0.25641 | 4.8185 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Custo da energia evitada (CEE) | 296.16 | % | EEi% | 50.91% | 45.95% | 46.71% | 46.36% | 46.33% | 56.88% | 59.8% | 84.17% | 36.67% | 40% | 76.85% | 71.95% | 72.22% | 78.18% | 78.18% | 45.45% | 20.83% | 72.22% | 78.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Benefício anualizado iluminação - Ex ante |  | R$ | BILUM | 113529.9794 | 379.9788 | 818.0402 | 64.406 | 67496.3295 | 27690.4343 | 2235.2347 | 306.5754 | 697.0037 | 482.6286 | 1066.5414 | 4281.2627 | 2314.9982 | 997.0445 | 598.2267 | 377.4953 | 107.2054 | 2210.4919 | 1406.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RCBILUM | 0.56
|  |  |  | RCBPEE | 0.91

## CondAmbOrç (hidden)
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL - EX ANTE
CUSTOS DIRETOS - EX ANTE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Materiais e equipamentos | Vida útil | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 0
31 |  |  |  | 0
32 |  |  |  | 0
33 |  |  |  | 0
34 |  |  |  | 0
35 |  |  |  | 0
36 |  |  |  | 0
37 |  |  |  | 0
38 |  |  |  | 0
39 |  |  |  | 0
40 |  |  |  | 0
41 |  |  |  | 0
42 |  |  |  | 0
43 |  |  |  | 0
44 |  |  |  | 0
45 |  |  |  | 0
46 |  |  |  | 0
47 |  |  |  | 0
48 |  |  |  | 0
49 |  |  |  | 0
50 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Mão de obra de terceiros | Quantidade | Horas | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
DESCARTE DE MATERIAIS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Descarte de materiais |  | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
OUTROS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Outros custos indiretos |  | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
Note on D5: COPEL: Inserir a vida útil em anos
Note on F5: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F58: COPEL: Inserir apenas números
Note on F62: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F65: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F78: COPEL: Inserir apenas números
Note on F82: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F86: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F99: COPEL: Inserir apenas números
Note on F103: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F106: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F114: COPEL: Inserir apenas números
Note on F118: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx

## CondAmbCusto (hidden)
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL - EX ANTE | [8 empty] | CONDICIONAMENTO AMBIENTAL - EX ANTE
CUSTOS DIRETOS - EX ANTE | [8 empty] | CUSTOS ANUALIZADOS - EX ANTE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS |  |  |  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Materiais e equipamentos | Vida útil | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total |  | Materiais e equipamentos | Vida útil | FRC | CAPEE | CATOTAL
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49 |  |  | 0 | 0 | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| Acessórios | 20 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Acessórios |  | 0 | 0 | 0
| Materiais e equipamentos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Custo anualizado total condicionamento ambiental - Ex ante | CAT COND | 0 | 0
| Mão de obra própria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra de terceiros | Quantidade | Horas | Valor da hora | PEE | Terceiros | Consumidor | Total |  |  | RCBCOND | 0
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | RCBPEE | 0.91
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Diagnóstico energético |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra de terceiros |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporte |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sub total - Custos diretos | 0 | 0 | 0 | 0
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Administração própria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Marketing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Treinamento e capacitação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Descarte de materiais |  | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Descarte de materiais |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Medição e verificação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Outros custos indiretos |  | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Outros custos indiretos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sub total - Custos indiretos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Custos condicionamento ambiental - Ex ante | 0 | 0 | 0 | 0

## CondAmbBenef (hidden)
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL - SISTEMA ATUAL - EX ANTE
[5 empty] | TOTAL | cond 1 | cond 2 | cond 3 | cond 4 | cond 5 | cond 6 | cond 7 | cond 8 | cond 9 | cond 10 | cond 11 | cond 12 | cond 13 | cond 14 | cond 15 | cond 16 | cond 17 | cond 18 | cond 19 | cond 20 | cond 21 | cond 22 | cond 23 | cond 24 | cond 25 | cond 26 | cond 27 | cond 28 | cond 29 | cond 30 | cond 31 | cond 32 | cond 33 | cond 34 | cond 35 | cond 36 | cond 37 | cond 38 | cond 39 | cond 40 | cond 41 | cond 42 | cond 43 | cond 44 | cond 45 | cond 46 | cond 47 | cond 48 | cond 49 | cond 50
1 | Tipo de equipamento / tecnologia
2 | Potência nominal de refrigeração |  | BTU/h | pai
3 | Coefiente de eficiência energética |  | W/W | cai | 0
4 | Quantidade |  |  | qai | 0
5 | Potência instalada |  | kW | Pai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fator de utilização |  |  | fuai | 0
6 | Potência média utilizada |  | kW | Puai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tempo de utilização do sistema, em um dia |  | h/dia
| Dias de utilização do sistema, em um ano |  | dia/ano
7 | Funcionamento |  | h/ano | hai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horas de utilização em horário de ponta, em um dia |  | h/dia | nupai | nup < 3
| Dias úteis de utilização em horário de ponta, em um mês |  | dia/mês | ndai | nd < 22
| Meses de utilização em horário de ponta, em um ano |  | mês/ano | nmai | nm < 12
| Potência média na ponta |  | kW | dai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Fator de coincidência na ponta |  |  | FCPai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Energia consumida |  | MWh/ano | Eai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Demanda média na ponta |  | kW | Dai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL - SISTEMA PROPOSTO - EX ANTE
[5 empty] | TOTAL | cond 1 | cond 2 | cond 3 | cond 4 | cond 5 | cond 6 | cond 7 | cond 8 | cond 9 | cond 10 | cond 11 | cond 12 | cond 13 | cond 14 | cond 15 | cond 16 | cond 17 | cond 18 | cond 19 | cond 20 | cond 21 | cond 22 | cond 23 | cond 24 | cond 25 | cond 26 | cond 27 | cond 28 | cond 29 | cond 30 | cond 31 | cond 32 | cond 33 | cond 34 | cond 35 | cond 36 | cond 37 | cond 38 | cond 39 | cond 40 | cond 41 | cond 42 | cond 43 | cond 44 | cond 45 | cond 46 | cond 47 | cond 48 | cond 49 | cond 50
11 | Tipo de equipamento / tecnologia
12 | Potência nominal de refrigeração |  | BTU/h | ppi
13 | Coefiente de eficiência energética |  | W/W | cpi | 0
14 | Quantidade |  |  | qpi | 0
15 | Potência instalada |  | kW | Ppi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fator de utilização |  |  | fupi | 0
16 | Potência média utilizada |  | kW | Pupi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tempo de utilização do sistema, em um dia |  | h/dia
| Dias de utilização do sistema, em um ano |  | dia/ano
17 | Funcionamento |  | h/ano | hpi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horas de utilização em horário de ponta, em um dia |  | h/dia | nuppi | nup < 3
| Dias úteis de utilização em horário de ponta, em um mês |  | dia/mês | ndpi | nd < 22
| Meses de utilização em horário de ponta, em um ano |  | mês/ano | nmpi | nm < 12
| Potência média na ponta |  | kW | dpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Fator de coincidência na ponta |  |  | FCPpi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Energia consumida |  | MWh/ano | Epi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Demanda média na ponta |  | kW | Dpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL - RESULTADOS ESPERADOS - EX ANTE
[5 empty] | TOTAL | cond 1 | cond 2 | cond 3 | cond 4 | cond 5 | cond 6 | cond 7 | cond 8 | cond 9 | cond 10 | cond 11 | cond 12 | cond 13 | cond 14 | cond 15 | cond 16 | cond 17 | cond 18 | cond 19 | cond 20 | cond 21 | cond 22 | cond 23 | cond 24 | cond 25 | cond 26 | cond 27 | cond 28 | cond 29 | cond 30 | cond 31 | cond 32 | cond 33 | cond 34 | cond 35 | cond 36 | cond 37 | cond 38 | cond 39 | cond 40 | cond 41 | cond 42 | cond 43 | cond 44 | cond 45 | cond 46 | cond 47 | cond 48 | cond 49 | cond 50
21 | Redução de demanda na ponta |  | kW | RDPi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Custo evitado de demanda (CED) | 386.31 | % | RDPi% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
23 | Energia economizada |  | MWh/ano | EEi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Custo da energia evitada (CEE) | 296.16 | % | EEi% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Benefício anualizado condicionamento ambiental - Ex ante |  | R$ | BCOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RCBCOND | 0
|  |  |  | RCBPEE | 0.91

## MotorOrç (hidden)
SISTEMAS MOTRIZES - EX ANTE
CUSTOS DIRETOS - EX ANTE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Materiais e equipamentos | Vida útil | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 0
31 |  |  |  | 0
32 |  |  |  | 0
33 |  |  |  | 0
34 |  |  |  | 0
35 |  |  |  | 0
36 |  |  |  | 0
37 |  |  |  | 0
38 |  |  |  | 0
39 |  |  |  | 0
40 |  |  |  | 0
41 |  |  |  | 0
42 |  |  |  | 0
43 |  |  |  | 0
44 |  |  |  | 0
45 |  |  |  | 0
46 |  |  |  | 0
47 |  |  |  | 0
48 |  |  |  | 0
49 |  |  |  | 0
50 |  |  |  | 0
51 |  |  |  | 0
52 |  |  |  | 0
53 |  |  |  | 0
54 |  |  |  | 0
55 |  |  |  | 0
56 |  |  |  | 0
57 |  |  |  | 0
58 |  |  |  | 0
59 |  |  |  | 0
60 |  |  |  | 0
61 |  |  |  | 0
62 |  |  |  | 0
63 |  |  |  | 0
64 |  |  |  | 0
65 |  |  |  | 0
66 |  |  |  | 0
67 |  |  |  | 0
68 |  |  |  | 0
69 |  |  |  | 0
70 |  |  |  | 0
71 |  |  |  | 0
72 |  |  |  | 0
73 |  |  |  | 0
74 |  |  |  | 0
75 |  |  |  | 0
76 |  |  |  | 0
77 |  |  |  | 0
78 |  |  |  | 0
79 |  |  |  | 0
80 |  |  |  | 0
81 |  |  |  | 0
82 |  |  |  | 0
83 |  |  |  | 0
84 |  |  |  | 0
85 |  |  |  | 0
86 |  |  |  | 0
87 |  |  |  | 0
88 |  |  |  | 0
89 |  |  |  | 0
90 |  |  |  | 0
91 |  |  |  | 0
92 |  |  |  | 0
93 |  |  |  | 0
94 |  |  |  | 0
95 |  |  |  | 0
96 |  |  |  | 0
97 |  |  |  | 0
98 |  |  |  | 0
99 |  |  |  | 0
100 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Mão de obra de terceiros | Quantidade | Horas | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
DESCARTE DE MATERIAIS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Descarte de materiais |  | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
OUTROS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Outros custos indiretos |  | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
Note on D5: COPEL: Inserir a vida útil em anos
Note on F5: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F108: COPEL: Inserir apenas números
Note on F112: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F115: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F128: COPEL: Inserir apenas números
Note on F132: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F136: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F149: COPEL: Inserir apenas números
Note on F153: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F156: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F164: COPEL: Inserir apenas números
Note on F168: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx

## MotorCusto (hidden)
SISTEMAS MOTRIZES - EX ANTE | [8 empty] | SISTEMAS MOTRIZES - EX ANTE
CUSTOS DIRETOS - EX ANTE | [8 empty] | CUSTOS ANUALIZADOS - EX ANTE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS |  |  |  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Materiais e equipamentos | Vida útil | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total |  | Materiais e equipamentos | Vida útil | FRC | CAPEE | CATOTAL
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49 |  |  | 0 | 0 | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
51 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0
52 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0
53 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0
54 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0
55 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
56 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0
57 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0
58 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 58 |  |  | 0 | 0 | 0
59 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59 |  |  | 0 | 0 | 0
60 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
61 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61 |  |  | 0 | 0 | 0
62 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0
63 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0
64 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0
65 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
66 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66 |  |  | 0 | 0 | 0
67 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67 |  |  | 0 | 0 | 0
68 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68 |  |  | 0 | 0 | 0
69 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69 |  |  | 0 | 0 | 0
70 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
71 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71 |  |  | 0 | 0 | 0
72 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72 |  |  | 0 | 0 | 0
73 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73 |  |  | 0 | 0 | 0
74 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74 |  |  | 0 | 0 | 0
75 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
76 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76 |  |  | 0 | 0 | 0
77 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77 |  |  | 0 | 0 | 0
78 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78 |  |  | 0 | 0 | 0
79 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79 |  |  | 0 | 0 | 0
80 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
81 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81 |  |  | 0 | 0 | 0
82 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82 |  |  | 0 | 0 | 0
83 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83 |  |  | 0 | 0 | 0
84 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84 |  |  | 0 | 0 | 0
85 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0
86 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86 |  |  | 0 | 0 | 0
87 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87 |  |  | 0 | 0 | 0
88 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88 |  |  | 0 | 0 | 0
89 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0
90 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
91 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91 |  |  | 0 | 0 | 0
92 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92 |  |  | 0 | 0 | 0
93 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93 |  |  | 0 | 0 | 0
94 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94 |  |  | 0 | 0 | 0
95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95 |  |  | 0 | 0 | 0
96 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0
97 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97 |  |  | 0 | 0 | 0
98 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 98 |  |  | 0 | 0 | 0
99 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0
100 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
| Acessórios | 20 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Acessórios |  | 0 | 0 | 0
| Materiais e equipamentos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Custo anualizado total sistemas motrizes - Ex ante | CAT MOTOR | 0 | 0
| Mão de obra própria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra de terceiros | Quantidade | Horas | Valor da hora | PEE | Terceiros | Consumidor | Total |  |  | RCBMOTOR | 0
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | RCBPEE | 0.91
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Diagnóstico energético |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra de terceiros |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporte |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sub total - Custos diretos | 0 | 0 | 0 | 0
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Administração própria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Marketing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Treinamento e capacitação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Descarte de materiais |  | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Descarte de materiais |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Medição e verificação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Outros custos indiretos |  | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Outros custos indiretos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sub total - Custos indiretos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Custos sistemas motrizes - Ex ante | 0 | 0 | 0 | 0

## MotorBenef (hidden)
SISTEMAS MOTRIZES - SISTEMA ATUAL - EX ANTE
[5 empty] | TOTAL | motor 1 | motor 2 | motor 3 | motor 4 | motor 5 | motor 6 | motor 7 | motor 8 | motor 9 | motor 10 | motor 11 | motor 12 | motor 13 | motor 14 | motor 15 | motor 16 | motor 17 | motor 18 | motor 19 | motor 20 | motor 21 | motor 22 | motor 23 | motor 24 | motor 25 | motor 26 | motor 27 | motor 28 | motor 29 | motor 30 | motor 31 | motor 32 | motor 33 | motor 34 | motor 35 | motor 36 | motor 37 | motor 38 | motor 39 | motor 40 | motor 41 | motor 42 | motor 43 | motor 44 | motor 45 | motor 46 | motor 47 | motor 48 | motor 49 | motor 50 | motor 51 | motor 52 | motor 53 | motor 54 | motor 55 | motor 56 | motor 57 | motor 58 | motor 59 | motor 60 | motor 61 | motor 62 | motor 63 | motor 64 | motor 65 | motor 66 | motor 67 | motor 68 | motor 69 | motor 70 | motor 71 | motor 72 | motor 73 | motor 74 | motor 75 | motor 76 | motor 77 | motor 78 | motor 79 | motor 80 | motor 81 | motor 82 | motor 83 | motor 84 | motor 85 | motor 86 | motor 87 | motor 88 | motor 89 | motor 90 | motor 91 | motor 92 | motor 93 | motor 94 | motor 95 | motor 96 | motor 97 | motor 98 | motor 99 | motor 100
1 | Potência do motor |  | cv | pai
2 | Carregamento |  | % | γai | 0%
3 | Rendimento nominal |  | % | ηnai | 0%
3a | Rendimento no ponto de carregamento |  | % | ηai | 0%
4 | Quantidade |  |  | qai | 0
5 | Potência instalada |  | kW | Pai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Potência média utilizada |  | kW | Puai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tempo de utilização do sistema, em um dia |  | h/dia
| Dias de utilização do sistema, em um ano |  | dia/ano
7 | Funcionamento |  | h/ano | hai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horas de utilização em horário de ponta, em um dia |  | h/dia | nupai | nup < 3
| Dias úteis de utilização em horário de ponta, em um mês |  | dia/mês | ndai | nd < 22
| Meses de utilização em horário de ponta, em um ano |  | mês/ano | nmai | nm < 12
| Potência média na ponta |  | kW | dai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Fator de coincidência na ponta |  |  | FCPai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Energia consumida |  | MWh/ano | Eai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Demanda média na ponta |  | kW | Dai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEMAS MOTRIZES - SISTEMA PROPOSTO - EX ANTE
[5 empty] | TOTAL | motor 1 | motor 2 | motor 3 | motor 4 | motor 5 | motor 6 | motor 7 | motor 8 | motor 9 | motor 10 | motor 11 | motor 12 | motor 13 | motor 14 | motor 15 | motor 16 | motor 17 | motor 18 | motor 19 | motor 20 | motor 21 | motor 22 | motor 23 | motor 24 | motor 25 | motor 26 | motor 27 | motor 28 | motor 29 | motor 30 | motor 31 | motor 32 | motor 33 | motor 34 | motor 35 | motor 36 | motor 37 | motor 38 | motor 39 | motor 40 | motor 41 | motor 42 | motor 43 | motor 44 | motor 45 | motor 46 | motor 47 | motor 48 | motor 49 | motor 50 | motor 51 | motor 52 | motor 53 | motor 54 | motor 55 | motor 56 | motor 57 | motor 58 | motor 59 | motor 60 | motor 61 | motor 62 | motor 63 | motor 64 | motor 65 | motor 66 | motor 67 | motor 68 | motor 69 | motor 70 | motor 71 | motor 72 | motor 73 | motor 74 | motor 75 | motor 76 | motor 77 | motor 78 | motor 79 | motor 80 | motor 81 | motor 82 | motor 83 | motor 84 | motor 85 | motor 86 | motor 87 | motor 88 | motor 89 | motor 90 | motor 91 | motor 92 | motor 93 | motor 94 | motor 95 | motor 96 | motor 97 | motor 98 | motor 99 | motor 100
11 | Potência do motor |  | cv | ppi
12 | Carregamento |  | % | γpi | 0%
13 | Rendimento nominal |  | % | ηnpi | 0%
13a | Rendimento no ponto de carregamento |  | % | ηpi | 0%
14 | Quantidade |  |  | qpi | 0
15 | Potência instalada |  | kW | Ppi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Potência média utilizada |  | kW | Pupi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tempo de utilização do sistema, em um dia |  | h/dia
| Dias de utilização do sistema, em um ano |  | dia/ano
17 | Funcionamento |  | h/ano | hpi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horas de utilização em horário de ponta, em um dia |  | h/dia | nuppi | nup < 3
| Dias úteis de utilização em horário de ponta, em um mês |  | dia/mês | ndpi | nd < 22
| Meses de utilização em horário de ponta, em um ano |  | mês/ano | nmpi | nm < 12
| Potência média na ponta |  | kW | dpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Fator de coincidência na ponta |  |  | FCPpi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Energia consumida |  | MWh/ano | Epi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Demanda média na ponta |  | kW | Dpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEMAS MOTRIZES - RESULTADOS ESPERADOS - EX ANTE
[5 empty] | TOTAL | motor 1 | motor 2 | motor 3 | motor 4 | motor 5 | motor 6 | motor 7 | motor 8 | motor 9 | motor 10 | motor 11 | motor 12 | motor 13 | motor 14 | motor 15 | motor 16 | motor 17 | motor 18 | motor 19 | motor 20 | motor 21 | motor 22 | motor 23 | motor 24 | motor 25 | motor 26 | motor 27 | motor 28 | motor 29 | motor 30 | motor 31 | motor 32 | motor 33 | motor 34 | motor 35 | motor 36 | motor 37 | motor 38 | motor 39 | motor 40 | motor 41 | motor 42 | motor 43 | motor 44 | motor 45 | motor 46 | motor 47 | motor 48 | motor 49 | motor 50 | motor 51 | motor 52 | motor 53 | motor 54 | motor 55 | motor 56 | motor 57 | motor 58 | motor 59 | motor 60 | motor 61 | motor 62 | motor 63 | motor 64 | motor 65 | motor 66 | motor 67 | motor 68 | motor 69 | motor 70 | motor 71 | motor 72 | motor 73 | motor 74 | motor 75 | motor 76 | motor 77 | motor 78 | motor 79 | motor 80 | motor 81 | motor 82 | motor 83 | motor 84 | motor 85 | motor 86 | motor 87 | motor 88 | motor 89 | motor 90 | motor 91 | motor 92 | motor 93 | motor 94 | motor 95 | motor 96 | motor 97 | motor 98 | motor 99 | motor 100
21 | Redução de demanda na ponta |  | kW | RDPi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Custo evitado de demanda (CED) | 386.31 | % | RDPi% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
23 | Energia economizada |  | MWh/ano | EEi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Custo da energia evitada (CEE) | 296.16 | % | EEi% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Benefício anualizado sistemas motrizes - Ex ante |  | R$ | BMOTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RCBMOTOR | 0
|  |  |  | RCBPEE | 0.91

## RefrigOrç (hidden)
SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - EX ANTE
CUSTOS DIRETOS - EX ANTE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Materiais e equipamentos | Vida útil | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 0
31 |  |  |  | 0
32 |  |  |  | 0
33 |  |  |  | 0
34 |  |  |  | 0
35 |  |  |  | 0
36 |  |  |  | 0
37 |  |  |  | 0
38 |  |  |  | 0
39 |  |  |  | 0
40 |  |  |  | 0
41 |  |  |  | 0
42 |  |  |  | 0
43 |  |  |  | 0
44 |  |  |  | 0
45 |  |  |  | 0
46 |  |  |  | 0
47 |  |  |  | 0
48 |  |  |  | 0
49 |  |  |  | 0
50 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Mão de obra de terceiros | Quantidade | Horas | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
DESCARTE DE MATERIAIS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Descarte de materiais |  | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
OUTROS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Outros custos indiretos |  | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
Note on D5: COPEL: Inserir a vida útil em anos
Note on F5: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F58: COPEL: Inserir apenas números
Note on F62: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F65: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F78: COPEL: Inserir apenas números
Note on F82: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F86: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F99: COPEL: Inserir apenas números
Note on F103: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F106: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F114: COPEL: Inserir apenas números
Note on F118: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx

## RefrigCusto (hidden)
SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - EX ANTE | [8 empty] | SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - EX ANTE
CUSTOS DIRETOS - EX ANTE | [8 empty] | CUSTOS ANUALIZADOS - EX ANTE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS |  |  |  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Materiais e equipamentos | Vida útil | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total |  | Materiais e equipamentos | Vida útil | FRC | CAPEE | CATOTAL
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49 |  |  | 0 | 0 | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| Acessórios | 20 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Acessórios |  | 0 | 0 | 0
| Materiais e equipamentos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Custo anualizado total sistemas de refrigeração - Ex ante | CAT REFRIG | 0 | 0
| Mão de obra própria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra de terceiros | Quantidade | Horas | Valor da hora | PEE | Terceiros | Consumidor | Total |  |  | RCBREFRIG | 0
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | RCBPEE | 0.91
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Diagnóstico energético |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra de terceiros |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporte |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sub total - Custos diretos | 0 | 0 | 0 | 0
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Administração própria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Marketing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Treinamento e capacitação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Descarte de materiais |  | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Descarte de materiais |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Medição e verificação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Outros custos indiretos |  | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Outros custos indiretos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sub total - Custos indiretos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Custos sistemas de refrigeração - Ex ante | 0 | 0 | 0 | 0

## RefrigBenef (hidden)
SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SISTEMA ATUAL - EX ANTE
[5 empty] | TOTAL | refrig 1 | refrig 2 | refrig 3 | refrig 4 | refrig 5 | refrig 6 | refrig 7 | refrig 8 | refrig 9 | refrig 10 | refrig 11 | refrig 12 | refrig 13 | refrig 14 | refrig 15 | refrig 16 | refrig 17 | refrig 18 | refrig 19 | refrig 20 | refrig 21 | refrig 22 | refrig 23 | refrig 24 | refrig 25 | refrig 26 | refrig 27 | refrig 28 | refrig 29 | refrig 30 | refrig 31 | refrig 32 | refrig 33 | refrig 34 | refrig 35 | refrig 36 | refrig 37 | refrig 38 | refrig 39 | refrig 40 | refrig 41 | refrig 42 | refrig 43 | refrig 44 | refrig 45 | refrig 46 | refrig 47 | refrig 48 | refrig 49 | refrig 50
1 | Tipo de equipamento / tecnologia
2 | Potência nominal |  | kW | Pai
| Fator de utilização |  |  | fuai | 0
3 | Potência média utilizada |  | kW | Puai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Quantidade |  |  | qai | 0
| Tempo de utilização do sistema, em um dia |  | h/dia
| Dias de utilização do sistema, em um ano |  | dia/ano
5 | Funcionamento |  | h/ano | hai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horas de utilização em horário de ponta, em um dia |  | h/dia | nupai | nup < 3
| Dias úteis de utilização em horário de ponta, em um mês |  | dia/mês | ndai | nd < 22
| Meses de utilização em horário de ponta, em um ano |  | mês/ano | nmai | nm < 12
| Potência média na ponta |  | kW | dai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Fator de coincidência na ponta |  |  | FCPai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Energia consumida |  | MWh/ano | Eai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Demanda média na ponta |  | kW | Dai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SISTEMA PROPOSTO - EX ANTE
[5 empty] | TOTAL | refrig 1 | refrig 2 | refrig 3 | refrig 4 | refrig 5 | refrig 6 | refrig 7 | refrig 8 | refrig 9 | refrig 10 | refrig 11 | refrig 12 | refrig 13 | refrig 14 | refrig 15 | refrig 16 | refrig 17 | refrig 18 | refrig 19 | refrig 20 | refrig 21 | refrig 22 | refrig 23 | refrig 24 | refrig 25 | refrig 26 | refrig 27 | refrig 28 | refrig 29 | refrig 30 | refrig 31 | refrig 32 | refrig 33 | refrig 34 | refrig 35 | refrig 36 | refrig 37 | refrig 38 | refrig 39 | refrig 40 | refrig 41 | refrig 42 | refrig 43 | refrig 44 | refrig 45 | refrig 46 | refrig 47 | refrig 48 | refrig 49 | refrig 50
11 | Tipo de equipamento / tecnologia
12 | Potência nominal |  | kW | Ppi
| Fator de utilização |  |  | fupi | 0
13 | Potência média utilizada |  | kW | Pupi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Quantidade |  |  | qpi | 0
| Tempo de utilização do sistema, em um dia |  | h/dia
| Dias de utilização do sistema, em um ano |  | dia/ano
15 | Funcionamento |  | h/ano | hpi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horas de utilização em horário de ponta, em um dia |  | h/dia | nuppi | nup < 3
| Dias úteis de utilização em horário de ponta, em um mês |  | dia/mês | ndpi | nd < 22
| Meses de utilização em horário de ponta, em um ano |  | mês/ano | nmpi | nm < 12
| Potência média na ponta |  | kW | dpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Fator de coincidência na ponta |  |  | FCPpi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Energia consumida |  | MWh/ano | Epi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Demanda média na ponta |  | kW | Dpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - RESULTADOS ESPERADOS - EX ANTE
[5 empty] | TOTAL | refrig 1 | refrig 2 | refrig 3 | refrig 4 | refrig 5 | refrig 6 | refrig 7 | refrig 8 | refrig 9 | refrig 10 | refrig 11 | refrig 12 | refrig 13 | refrig 14 | refrig 15 | refrig 16 | refrig 17 | refrig 18 | refrig 19 | refrig 20 | refrig 21 | refrig 22 | refrig 23 | refrig 24 | refrig 25 | refrig 26 | refrig 27 | refrig 28 | refrig 29 | refrig 30 | refrig 31 | refrig 32 | refrig 33 | refrig 34 | refrig 35 | refrig 36 | refrig 37 | refrig 38 | refrig 39 | refrig 40 | refrig 41 | refrig 42 | refrig 43 | refrig 44 | refrig 45 | refrig 46 | refrig 47 | refrig 48 | refrig 49 | refrig 50
21 | Redução de demanda na ponta |  | kW | RDPi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Custo evitado de demanda (CED) | 386.31 | % | RDPi% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
23 | Energia economizada |  | MWh/ano | EEi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Custo da energia evitada (CEE) | 296.16 | % | EEi% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Benefício anualizado sistemas de refrigeração - Ex ante |  | R$ | BREFRIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RCBREFRIG | 0
|  |  |  | RCBPEE | 0.91

## SolarOrç (hidden)
AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA - EX ANTE
CUSTOS DIRETOS - EX ANTE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Materiais e equipamentos | Vida útil | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 0
31 |  |  |  | 0
32 |  |  |  | 0
33 |  |  |  | 0
34 |  |  |  | 0
35 |  |  |  | 0
36 |  |  |  | 0
37 |  |  |  | 0
38 |  |  |  | 0
39 |  |  |  | 0
40 |  |  |  | 0
41 |  |  |  | 0
42 |  |  |  | 0
43 |  |  |  | 0
44 |  |  |  | 0
45 |  |  |  | 0
46 |  |  |  | 0
47 |  |  |  | 0
48 |  |  |  | 0
49 |  |  |  | 0
50 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Mão de obra de terceiros | Quantidade | Horas | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
DESCARTE DE MATERIAIS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Descarte de materiais |  | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
OUTROS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Outros custos indiretos |  | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
Note on D5: COPEL: Inserir a vida útil em anos
Note on F5: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F58: COPEL: Inserir apenas números
Note on F62: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F65: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F78: COPEL: Inserir apenas números
Note on F82: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F86: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F99: COPEL: Inserir apenas números
Note on F103: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F106: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F114: COPEL: Inserir apenas números
Note on F118: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx

## SolarCusto (hidden)
AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA - EX ANTE | [8 empty] | AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA - EX ANTE
CUSTOS DIRETOS - EX ANTE | [8 empty] | CUSTOS ANUALIZADOS - EX ANTE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS |  |  |  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Materiais e equipamentos | Vida útil | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total |  | Materiais e equipamentos | Vida útil | FRC | CAPEE | CATOTAL
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49 |  |  | 0 | 0 | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| Acessórios | 20 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Acessórios |  | 0 | 0 | 0
| Materiais e equipamentos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Custo anualizado total aquecimento solar de água - Ex ante | CAT SOLAR | 0 | 0
| Mão de obra própria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra de terceiros | Quantidade | Horas | Valor da hora | PEE | Terceiros | Consumidor | Total | DADOS DE CUSTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA - EX ANTE
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Custo médio da instalação solar de área coletora |  |  |  | R$/m²
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Custo total das instalações |  |  |  | R$ | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Custo coberto pelo Programa de Eficiência Energética |  |  |  | R$ | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Área total de coletores a ser instalada no projeto |  |  |  | m²
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | RCBSOLAR | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | RCBPEE | 0.91
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Diagnóstico energético |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra de terceiros |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporte |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sub total - Custos diretos | 0 | 0 | 0 | 0
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Administração própria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Marketing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Treinamento e capacitação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Descarte de materiais |  | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Descarte de materiais |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Medição e verificação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Outros custos indiretos |  | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Outros custos indiretos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sub total - Custos indiretos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Custos aquecimento solar de água - Ex ante | 0 | 0 | 0 | 0

## SolarBenef (hidden)
AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA - EX ANTE | [5 empty] | AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA - EX ANTE
DADOS DO COLETOR - EX ANTE | [5 empty] | DADOS DO PROJETO - EX ANTE
| Fabricante coletor solar |  |  |  |  | 1 | Número de unidades consumidoras atendidas |  |  | NR
| Marca e modelo do coletor solar |  |  |  |  | 2 | Número médio de chuveiros por UC |  |  | NC
| Área externa |  | m2 | AEXT |  | 3 | Potência máxima típica dos chuveiros utilizados |  | W | PC
| Produção média mensal de energia |  | kWh/mês | PME |  | 4 | Potência média do apoio elétrico auxiliar por UC |  | W | PAUX
| Eficiência energética |  | % | EF |  | 5 | Fator de coincidência na ponta |  |  | FCP | 0.1
| Produção média mensal de energia por área coletora |  | kWh/m2 mês | PAC | 0 | 6 | Fração solar |  |  | FS | 0.6
| Área coletora por unidade consumidora |  | m2 | AC | 0 | 7 | Número médio de banhos por UC por dia |  |  | NB
| Número de coletores solares |  |  | NCOL | 0 | 8 | Tempo médio de banho |  | min | T
DADOS DO RESERVATÓRIO - EX ANTE | [6 empty] | Vazão típica do chuveiro |  | L/min | V
| Fabricante do reservatório térmico | [5 empty] | Cidade de referência |  |  |  | Curitiba (PR)
| Modelo do reservatório térmico | [5 empty] | Fator de correção |  |  | FC | 0.49
| Volume do reservatório térmico |  | L | VR |  | FATOR DE COINCIDÊNCIA NA PONTA - EX ANTE
| Perda específica energética mensal |  | kWh/mês/L | PEM |  |  | Número médio de banhos na ponta |  |  | nbp
| Volume de água quente consumida |  | L | VQUE | 0 |  | Tempo médio de banho |  | min | tb
| Número mínimo de reservatórios com apoio elétrico |  |  | NRELE | 0 |  | Número de chuveiros por unidade consumidora |  |  | nc
AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA - RESULTADOS ESPERADOS - EX ANTE | [5 empty] | VOLUME DO |  | POTÊNCIA RECOMENDADA
[5 empty] | TOTAL | RESERVATÓRIO (L) |  | DA RESISTÊNCIA (W)
9 | Redução de demanda na ponta |  | kW | RDP | 0 | 100 |  | 350 - 400
| Custo evitado de demanda (CED) | 386.31 |  |  |  | 150 |  | 550 - 600
10 | Energia economizada |  | MWh/ano | EE | 0 | 200 |  | 700 - 800
| Custo da energia evitada (CEE) | 296.16 |  |  |  | 300 |  | 1.000 - 1.100
| Benefício anualizado aquecimento solar de água - Ex ante |  | R$ | BSOLAR | 0 | 400 |  | 1.350 - 1.450
|  |  |  | RCBSOLAR | 0
|  |  |  | RCBPEE | 0.91
Note on N16: COPEL: Preencher apenas caso os valores sejam conhecidos. Caso nada seja informado, será utilizado FCP = 0,1
Note on N17: COPEL: Preencher apenas caso os valores sejam conhecidos. Caso nada seja informado, será utilizado FCP = 0,1
Note on N18: COPEL: Preencher apenas caso os valores sejam conhecidos. Caso nada seja informado, será utilizado FCP = 0,1

## HospOrç (hidden)
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EX ANTE
CUSTOS DIRETOS - EX ANTE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Materiais e equipamentos | Vida útil | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 0
31 |  |  |  | 0
32 |  |  |  | 0
33 |  |  |  | 0
34 |  |  |  | 0
35 |  |  |  | 0
36 |  |  |  | 0
37 |  |  |  | 0
38 |  |  |  | 0
39 |  |  |  | 0
40 |  |  |  | 0
41 |  |  |  | 0
42 |  |  |  | 0
43 |  |  |  | 0
44 |  |  |  | 0
45 |  |  |  | 0
46 |  |  |  | 0
47 |  |  |  | 0
48 |  |  |  | 0
49 |  |  |  | 0
50 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Mão de obra de terceiros | Quantidade | Horas | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
DESCARTE DE MATERIAIS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Descarte de materiais |  | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
OUTROS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Outros custos indiretos |  | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
Note on D5: COPEL: Inserir a vida útil em anos
Note on F5: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F58: COPEL: Inserir apenas números
Note on F62: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F65: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F78: COPEL: Inserir apenas números
Note on F82: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F86: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F99: COPEL: Inserir apenas números
Note on F103: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F106: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F114: COPEL: Inserir apenas números
Note on F118: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx

## HospCusto (hidden)
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EX ANTE | [8 empty] | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EX ANTE
CUSTOS DIRETOS - EX ANTE | [8 empty] | CUSTOS ANUALIZADOS - EX ANTE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS |  |  |  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Materiais e equipamentos | Vida útil | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total |  | Materiais e equipamentos | Vida útil | FRC | CAPEE | CATOTAL
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49 |  |  | 0 | 0 | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| Acessórios | 20 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Acessórios |  | 0 | 0 | 0
| Materiais e equipamentos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Custo anualizado total equipamentos hospitalares - Ex ante | CAT HOSP | 0 | 0
| Mão de obra própria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra de terceiros | Quantidade | Horas | Valor da hora | PEE | Terceiros | Consumidor | Total |  |  | RCBHOSP | 0
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | RCBPEE | 0.91
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Diagnóstico energético |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra de terceiros |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporte |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sub total - Custos diretos | 0 | 0 | 0 | 0
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Administração própria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Marketing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Treinamento e capacitação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Descarte de materiais |  | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Descarte de materiais |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Medição e verificação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Outros custos indiretos |  | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Outros custos indiretos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sub total - Custos indiretos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Custos equipamentos hospitalares - Ex ante | 0 | 0 | 0 | 0

## HospBenef (hidden)
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SISTEMA ATUAL - EX ANTE
[5 empty] | TOTAL | hosp 1 | hosp 2 | hosp 3 | hosp 4 | hosp 5 | hosp 6 | hosp 7 | hosp 8 | hosp 9 | hosp 10 | hosp 11 | hosp 12 | hosp 13 | hosp 14 | hosp 15 | hosp 16 | hosp 17 | hosp 18 | hosp 19 | hosp 20 | hosp 21 | hosp 22 | hosp 23 | hosp 24 | hosp 25 | hosp 26 | hosp 27 | hosp 28 | hosp 29 | hosp 30 | hosp 31 | hosp 32 | hosp 33 | hosp 34 | hosp 35 | hosp 36 | hosp 37 | hosp 38 | hosp 39 | hosp 40 | hosp 41 | hosp 42 | hosp 43 | hosp 44 | hosp 45 | hosp 46 | hosp 47 | hosp 48 | hosp 49 | hosp 50
1 | Tipo de equipamento / tecnologia
2 | Potência requerida por ciclo |  | W | pai
3 | Quantidade |  |  | qai | 0
4 | Potência instalada |  | kW | Pai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fator de utilização |  |  | fuai | 0
5 | Potência média utilizada |  | kW | Puai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tempo médio de duração de cada ciclo |  | h/ciclo
| Número de ciclos por dia |  | ciclo/dia
| Dias de utilização do sistema, em um ano |  | dia/ano
6 | Funcionamento |  | h/ano | hai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horas de utilização em horário de ponta, em um dia |  | h/dia | nupai | nup < 3
| Dias úteis de utilização em horário de ponta, em um mês |  | dia/mês | ndai | nd < 22
| Meses de utilização em horário de ponta, em um ano |  | mês/ano | nmai | nm < 12
| Potência média na ponta |  | kW | dai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Fator de coincidência na ponta |  |  | FCPai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consumo médio por ciclo |  | kWh/ciclo | ecai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consumo médio por dia |  | kWh/dia | edai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Energia consumida |  | MWh/ano | Eai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Demanda média na ponta |  | kW | Dai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SISTEMA PROPOSTO - EX ANTE
[5 empty] | TOTAL | hosp 1 | hosp 2 | hosp 3 | hosp 4 | hosp 5 | hosp 6 | hosp 7 | hosp 8 | hosp 9 | hosp 10 | hosp 11 | hosp 12 | hosp 13 | hosp 14 | hosp 15 | hosp 16 | hosp 17 | hosp 18 | hosp 19 | hosp 20 | hosp 21 | hosp 22 | hosp 23 | hosp 24 | hosp 25 | hosp 26 | hosp 27 | hosp 28 | hosp 29 | hosp 30 | hosp 31 | hosp 32 | hosp 33 | hosp 34 | hosp 35 | hosp 36 | hosp 37 | hosp 38 | hosp 39 | hosp 40 | hosp 41 | hosp 42 | hosp 43 | hosp 44 | hosp 45 | hosp 46 | hosp 47 | hosp 48 | hosp 49 | hosp 50
11 | Tipo de equipamento / tecnologia
12 | Potência requerida por ciclo |  | W | ppi
13 | Quantidade |  |  | qpi | 0
14 | Potência instalada |  | kW | Ppi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fator de utilização |  |  | fupi | 0
15 | Potência média utilizada |  | kW | Pupi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tempo médio de duração de cada ciclo |  | h/ciclo
| Número de ciclos por dia |  | ciclo/dia
| Dias de utilização do sistema, em um ano |  | dia/ano
16 | Funcionamento |  | h/ano | hpi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horas de utilização em horário de ponta, em um dia |  | h/dia | nuppi | nup < 3
| Dias úteis de utilização em horário de ponta, em um mês |  | dia/mês | ndpi | nd < 22
| Meses de utilização em horário de ponta, em um ano |  | mês/ano | nmpi | nm < 12
| Potência média na ponta |  | kW | dpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fator de coincidência na ponta |  |  | FCPpi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consumo médio por ciclo |  | kWh/ciclo | ecpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consumo médio por dia |  | kWh/dia | edpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Energia consumida |  | MWh/ano | Epi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Demanda média na ponta |  | kW | Dpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - RESULTADOS ESPERADOS - EX ANTE
[5 empty] | TOTAL | hosp 1 | hosp 2 | hosp 3 | hosp 4 | hosp 5 | hosp 6 | hosp 7 | hosp 8 | hosp 9 | hosp 10 | hosp 11 | hosp 12 | hosp 13 | hosp 14 | hosp 15 | hosp 16 | hosp 17 | hosp 18 | hosp 19 | hosp 20 | hosp 21 | hosp 22 | hosp 23 | hosp 24 | hosp 25 | hosp 26 | hosp 27 | hosp 28 | hosp 29 | hosp 30 | hosp 31 | hosp 32 | hosp 33 | hosp 34 | hosp 35 | hosp 36 | hosp 37 | hosp 38 | hosp 39 | hosp 40 | hosp 41 | hosp 42 | hosp 43 | hosp 44 | hosp 45 | hosp 46 | hosp 47 | hosp 48 | hosp 49 | hosp 50
21 | Redução de demanda na ponta |  | kW | RDPi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Custo evitado de demanda (CED) | 386.31 | % | RDPi% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
23 | Energia economizada |  | MWh/ano | EEi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Custo da energia evitada (CEE) | 296.16 | % | EEi% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Benefício anualizado equipamentos hospitalares - Ex ante |  | R$ | BHOSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RCBHOSP | 0
|  |  |  | RCBPEE | 0.91

## OutrosOrç (hidden)
OUTROS USOS FINAIS - EX ANTE
CUSTOS DIRETOS - EX ANTE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Materiais e equipamentos | Vida útil | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 0
31 |  |  |  | 0
32 |  |  |  | 0
33 |  |  |  | 0
34 |  |  |  | 0
35 |  |  |  | 0
36 |  |  |  | 0
37 |  |  |  | 0
38 |  |  |  | 0
39 |  |  |  | 0
40 |  |  |  | 0
41 |  |  |  | 0
42 |  |  |  | 0
43 |  |  |  | 0
44 |  |  |  | 0
45 |  |  |  | 0
46 |  |  |  | 0
47 |  |  |  | 0
48 |  |  |  | 0
49 |  |  |  | 0
50 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Mão de obra de terceiros | Quantidade | Horas | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
DESCARTE DE MATERIAIS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Descarte de materiais |  | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
OUTROS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Outros custos indiretos |  | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
Note on D5: COPEL: Inserir a vida útil em anos
Note on F5: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F58: COPEL: Inserir apenas números
Note on F62: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F65: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F78: COPEL: Inserir apenas números
Note on F82: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F86: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F99: COPEL: Inserir apenas números
Note on F103: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F106: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F114: COPEL: Inserir apenas números
Note on F118: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx

## OutrosCusto (hidden)
OUTROS USOS FINAIS - EX ANTE | [8 empty] | OUTROS USOS FINAIS - EX ANTE
CUSTOS DIRETOS - EX ANTE | [8 empty] | CUSTOS ANUALIZADOS - EX ANTE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS |  |  |  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Materiais e equipamentos | Vida útil | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total |  | Materiais e equipamentos | Vida útil | FRC | CAPEE | CATOTAL
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49 |  |  | 0 | 0 | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| Acessórios | 20 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Acessórios |  | 0 | 0 | 0
| Materiais e equipamentos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Custo anualizado total outros usos finais - Ex ante | CAT OUTROS | 0 | 0
| Mão de obra própria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra de terceiros | Quantidade | Horas | Valor da hora | PEE | Terceiros | Consumidor | Total |  |  | RCBOUTROS | 0
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | RCBPEE | 0.91
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Diagnóstico energético |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra de terceiros |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporte |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sub total - Custos diretos | 0 | 0 | 0 | 0
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Administração própria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Marketing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Treinamento e capacitação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Descarte de materiais |  | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Descarte de materiais |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Medição e verificação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Outros custos indiretos |  | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Outros custos indiretos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sub total - Custos indiretos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Custos outros usos finais - Ex ante | 0 | 0 | 0 | 0

## OutrosBenef (hidden)
OUTROS USOS FINAIS - SISTEMA ATUAL - EX ANTE
[5 empty] | TOTAL | outros 1 | outros 2 | outros 3 | outros 4 | outros 5 | outros 6 | outros 7 | outros 8 | outros 9 | outros 10 | outros 11 | outros 12 | outros 13 | outros 14 | outros 15 | outros 16 | outros 17 | outros 18 | outros 19 | outros 20 | outros 21 | outros 22 | outros 23 | outros 24 | outros 25 | outros 26 | outros 27 | outros 28 | outros 29 | outros 30 | outros 31 | outros 32 | outros 33 | outros 34 | outros 35 | outros 36 | outros 37 | outros 38 | outros 39 | outros 40 | outros 41 | outros 42 | outros 43 | outros 44 | outros 45 | outros 46 | outros 47 | outros 48 | outros 49 | outros 50
1 | Tipo de equipamento / tecnologia
2 | Potência nominal do equipamento |  | W | pai | 0
3 | Quantidade |  |  | qai | 0
4 | Potência instalada |  | kW | Pai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fator de utilização |  |  | fuai | 0
5 | Potência média utilizada |  | kW | Puai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tempo de utilização do sistema, em um dia |  | h/dia
| Dias de utilização do sistema, em um ano |  | dia/ano
6 | Funcionamento |  | h/ano | hai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horas de utilização em horário de ponta, em um dia |  | h/dia | nupai | nup < 3
| Dias úteis de utilização em horário de ponta, em um mês |  | dia/mês | ndai | nd < 22
| Meses de utilização em horário de ponta, em um ano |  | mês/ano | nmai | nm < 12
| Potência média na ponta |  | kW | dai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Fator de coincidência na ponta |  |  | FCPai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Energia consumida |  | MWh/ano | Eai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Demanda média na ponta |  | kW | Dai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUTROS USOS FINAIS - SISTEMA PROPOSTO - EX ANTE
[5 empty] | TOTAL | outros 1 | outros 2 | outros 3 | outros 4 | outros 5 | outros 6 | outros 7 | outros 8 | outros 9 | outros 10 | outros 11 | outros 12 | outros 13 | outros 14 | outros 15 | outros 16 | outros 17 | outros 18 | outros 19 | outros 20 | outros 21 | outros 22 | outros 23 | outros 24 | outros 25 | outros 26 | outros 27 | outros 28 | outros 29 | outros 30 | outros 31 | outros 32 | outros 33 | outros 34 | outros 35 | outros 36 | outros 37 | outros 38 | outros 39 | outros 40 | outros 41 | outros 42 | outros 43 | outros 44 | outros 45 | outros 46 | outros 47 | outros 48 | outros 49 | outros 50
11 | Tipo de equipamento / tecnologia
12 | Potência nominal do equipamento |  | W | ppi | 0
13 | Quantidade |  |  | qpi | 0
14 | Potência instalada |  | kW | Ppi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fator de utilização |  |  | fupi | 0
15 | Potência média utilizada |  | kW | Pupi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tempo de utilização do sistema, em um dia |  | h/dia
| Dias de utilização do sistema, em um ano |  | dia/ano
16 | Funcionamento |  | h/ano | hpi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horas de utilização em horário de ponta, em um dia |  | h/dia | nuppi | nup < 3
| Dias úteis de utilização em horário de ponta, em um mês |  | dia/mês | ndpi | nd < 22
| Meses de utilização em horário de ponta, em um ano |  | mês/ano | nmpi | nm < 12
| Potência média na ponta |  | kW | dpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fator de coincidência na ponta |  |  | FCPpi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Energia consumida |  | MWh/ano | Epi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Demanda média na ponta |  | kW | Dpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUTROS USOS FINAIS - RESULTADOS ESPERADOS - EX ANTE
[5 empty] | TOTAL | outros 1 | outros 2 | outros 3 | outros 4 | outros 5 | outros 6 | outros 7 | outros 8 | outros 9 | outros 10 | outros 11 | outros 12 | outros 13 | outros 14 | outros 15 | outros 16 | outros 17 | outros 18 | outros 19 | outros 20 | outros 21 | outros 22 | outros 23 | outros 24 | outros 25 | outros 26 | outros 27 | outros 28 | outros 29 | outros 30 | outros 31 | outros 32 | outros 33 | outros 34 | outros 35 | outros 36 | outros 37 | outros 38 | outros 39 | outros 40 | outros 41 | outros 42 | outros 43 | outros 44 | outros 45 | outros 46 | outros 47 | outros 48 | outros 49 | outros 50
21 | Redução de demanda na ponta |  | kW | RDPi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Custo evitado de demanda (CED) | 386.31 | % | RDPi% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
23 | Energia economizada |  | MWh/ano | EEi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Custo da energia evitada (CEE) | 296.16 | % | EEi% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Benefício anualizado outros usos finais - Ex ante |  | R$ | BOUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RCBOUTROS | 0
|  |  |  | RCBPEE | 0.91

## FIOrç
FONTES INCENTIVADAS - EX ANTE
CUSTOS DIRETOS - EX ANTE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Materiais e equipamentos | Vida útil | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | Paineis solares | 25 | 1426 | 550.93 | 686.64 | 550.93 | 633.4
2 | Inversor | 20 | 15 | 20790 | 24050 | 20790 | 27516.43
3 | Conjunto suporte para placas Sikla | 25 | 1 | 246367.51 | 246367.51 | 310159.48 | 373951.44
4 | Analisador de Energia | 3 | 4 | 12650 |  |  |  | 12650 | 15500 | 16800
5 | Multimedidor | 3 | 24 | 2040 |  |  |  | 2040 | 2550 | 3100
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 0
31 |  |  |  | 0
32 |  |  |  | 0
33 |  |  |  | 0
34 |  |  |  | 0
35 |  |  |  | 0
36 |  |  |  | 0
37 |  |  |  | 0
38 |  |  |  | 0
39 |  |  |  | 0
40 |  |  |  | 0
41 |  |  |  | 0
42 |  |  |  | 0
43 |  |  |  | 0
44 |  |  |  | 0
45 |  |  |  | 0
46 |  |  |  | 0
47 |  |  |  | 0
48 |  |  |  | 0
49 |  |  |  | 0
50 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
|  |  |  | Nome do fornecedor | Egnex Elétrica Ltda. | Eletron Energia Eireli | LUZ SOLAR ENERGIA LTDA | Embrasul | Tecnomil | Divisão Eletromontagens
|  |  |  | CNPJ do fornecedor | 19114316000132 | 23303669000158 | 20866517000175 | 91772301000199 | 89461289000150 | 2229978000155
|  |  |  | Data da proposta | 2017-04-03 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-29
|  |  |  | Validade da proposta | 15 dias | 30 dias | 60 dias | 60 dias | 60 dias | 60 dias
|  |  |  | Pessoa de contato | Janio D. Gabriel | Ricardo Kenji Wojitani | Eduardo Fernandes | Camila Tendahl | Adiana Nunes | Orlando Paulo C. Daneze
|  |  |  | Telefone | 4140423334 | 4140423900 | 4830300614 | 5133584000 | 5133463488 | 5130311979
|  |  |  | e-mail | orcamento@egnex.com | kenji@eletronenergia.com.br | eduardo.fernandez@luzsolar.com.br | camila@embrasul.com.br | vendas.tecnomil.rs@gmail.com | eletromontagens@divisao.eng.br
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Mão de obra de terceiros | Quantidade | Horas | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | Instalação | 1 | 3170 | 70 |  |  |  | 85 | 78 | 70
2 | Etiquetagem das edificações - Especialista/Doutor | 1 | 220 | 170 | 400 | 270 | 170
3 | Etiquetagem das edificações - Despesas ADM | 1 | 1 | 15000 | 42000 | 20790 | 15000
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
|  |  |  | Nome do fornecedor | Qualimaster | ProElétrico | Funpar | Egnex Elétrica Ltda. | Eletron Energia Eireli | LUZ SOLAR ENERGIA LTDA
|  |  |  | CNPJ do fornecedor | 16638642000150 | 23382276000187 | 78350188000195 | 19114316000132 | 23303669000158 | 20866517000175
|  |  |  | Data da proposta | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-04-03 | 2017-03-30 | 2017-03-30
|  |  |  | Validade da proposta | 60 dias | 60 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 60 dias
|  |  |  | Pessoa de contato | Sara Pignataro | André Euripedes de Souza | João Dias | Janio D. Gabriel | Ricardo Kenji Wojitani | Eduardo Fernandes
|  |  |  | Telefone | 41996493768 | 41999603485 | 4133607415 | 4140423334 | 4140423900 | 4830300614
|  |  |  | e-mail | sara@qualimaster.com.br | andre@proeletrico.com.br | jdias@funpar.ufpr.br | orcamento@egnex.com | kenji@eletronenergia.com.br | eduardo.fernandez@luzsolar.com.br
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
DESCARTE DE MATERIAIS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Descarte de materiais |  | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
Nome do fornecedor
CNPJ do fornecedor
Data da proposta
Validade da proposta
Pessoa de contato
Telefone
e-mail
OUTROS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | COMPARAÇÃO DE PREÇOS
| Outros custos indiretos |  | Quantidade | Menor valor unitário | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Fornecedor 4 | Fornecedor 5 | Fornecedor 6
1 | Software de análise |  | 1 | 5600 | 5600 | 7500 | 9150
2 | Suporte técnico |  | 1 | 40000 | 40000 | 52000 | 48500
3 | Sensor de corrente |  | 4 | 2964 | 2964 | 3705 | 3880
4 | Subestação |  | 1 | 250000 |  |  |  | 250000 | 275000 | 300000
5 |  |  |  | 0
DADOS DOS FORNECEDORES
|  |  |  | Nome do fornecedor | Embrasul | Tecnomil | Divisão Eletromontagens | Egnex Elétrica Ltda. | Eletron Energia Eireli | LUZ SOLAR ENERGIA LTDA
|  |  |  | CNPJ do fornecedor | 91772301000199 | 89461289000150 | 2229978000155 | 19114316000132 | 23303669000158 | 20866517000175
|  |  |  | Data da proposta | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-04-03 | 2017-03-30 | 2017-03-30
|  |  |  | Validade da proposta | 60 dias | 60 dias | 60 dias | 30 dias | 30 dias | 60 dias
|  |  |  | Pessoa de contato | Camila Tendahl | Adiana Nunes | Orlando Paulo C. Daneze | Janio D. Gabriel | Ricardo Kenji Wojitani | Eduardo Fernandes
|  |  |  | Telefone | 5133584000 | 5133463488 | 5130311979 | 4140423334 | 4140423900 | 4830300614
|  |  |  | e-mail | camila@embrasul.com.br | vendas.tecnomil.rs@gmail.com | eletromontagens@divisao.eng.br | orcamento@egnex.com | kenji@eletronenergia.com.br | eduardo.fernandez@luzsolar.com.br
Note on D5: COPEL: Inserir a vida útil em anos
Note on F5: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F58: COPEL: Inserir apenas números
Note on F62: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F65: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F78: COPEL: Inserir apenas números
Note on F82: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F86: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F99: COPEL: Inserir apenas números
Note on F103: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx
Note on F106: COPEL: Inserir no mínimo 3 orçamentos para cada item
Note on F114: COPEL: Inserir apenas números
Note on F118: COPEL: Inserir apenas números para corresponder a um dos seguintes formatos: (xx) xxxx-xxxx (xx) xxxxx-xxxx

## FICusto
FONTES INCENTIVADAS - EX ANTE | [8 empty] | FONTES INCENTIVADAS - EX ANTE
CUSTOS DIRETOS - EX ANTE | [8 empty] | CUSTOS ANUALIZADOS - EX ANTE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS |  |  |  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Materiais e equipamentos | Vida útil | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total |  | Materiais e equipamentos | Vida útil | FRC | CAPEE | CATOTAL
1 | Paineis solares | 25 | 1426 | 550.93 | 785626.18 |  |  | 785626.18 | 1 | Paineis solares | 25 | 0.093679 | 109169.3126 | 118191.6775
2 | Inversor | 20 | 15 | 20790 | 311850 |  |  | 311850 | 2 | Inversor | 20 | 0.10185 | 47115.0446 | 51008.8964
3 | Conjunto suporte para placas Sikla | 25 | 1 | 246367.51 | 246367.51 |  |  | 246367.51 | 3 | Conjunto suporte para placas Sikla | 25 | 0.093679 | 34234.8211 | 37064.1789
4 | Analisador de Energia | 3 | 4 | 12650 | 50600 |  |  | 50600 | 4 | Analisador de Energia | 3 | 0.38803 | 29124.814 | 31531.8521
5 | Multimedidor | 3 | 24 | 2040 | 48960 |  |  | 48960 | 5 | Multimedidor | 3 | 0.38803 | 28180.8477 | 30509.8711
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49 |  |  | 0 | 0 | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| Acessórios | 20 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Acessórios |  | 0 | 0 | 0
| Materiais e equipamentos |  |  |  | 1443403.69 | 0 | 0 | 1443403.69 |  |  | Custo anualizado total fontes incentivadas - Ex ante | CAT FI | 247824.8399 | 268306.476
| Mão de obra própria |  |  |  | 36615.3773 | 0 | 0 | 36615.3773
| Mão de obra de terceiros | Quantidade | Horas | Valor da hora | PEE | Terceiros | Consumidor | Total |  |  | RCBFI | 0
1 | Instalação | 1 | 3170 | 70 | 221900 |  |  | 221900 |  |  | RCBPEE | 0.91
2 | Etiquetagem das edificações - Especialista/Doutor | 1 | 220 | 170 | 37400 |  |  | 37400
3 | Etiquetagem das edificações - Despesas ADM | 1 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 15000
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Diagnóstico energético |  |  |  | 0 | 0 | 88917.4997 | 88917.4997
| Mão de obra de terceiros |  |  |  | 274300 | 0 | 88917.4997 | 363217.4997
| Transporte |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 500
|  |  |  | Sub total - Custos diretos | 1754819.0672 | 0 | 88917.4997 | 1843736.5669
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | ORIGEM DOS RECURSOS
| Administração própria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Marketing |  |  |  | 11000 | 0 | 0 | 11000
| Treinamento e capacitação |  |  |  | 0 | 0 | 950 | 950
| Descarte de materiais |  | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Descarte de materiais |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Medição e verificação |  |  |  | 8400 | 0 | 0 | 8400
| Outros custos indiretos |  | Quantidade | Valor unitário | PEE | Terceiros | Consumidor | Total
1 | Software de análise |  | 1 | 5600 | 5600 |  |  | 5600
2 | Suporte técnico |  | 1 | 40000 | 40000 |  |  | 40000
3 | Sensor de corrente |  | 4 | 2964 | 11856 |  |  | 11856
4 | Subestação |  | 1 | 250000 | 250000 |  |  | 250000
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Outros custos indiretos |  |  |  | 307456 | 0 | 0 | 307456
|  |  |  | Sub total - Custos indiretos | 326856 | 0 | 950 | 327806
|  |  |  | Custos fontes incentivadas - Ex ante | 2081675.0672 | 0 | 89867.4997 | 2171542.5669

## FIBenef
FONTES INCENTIVADAS - SISTEMA PROPOSTO - EX ANTE
[5 empty] | TOTAL | fi 1 | fi 2 | fi 3 | fi 4 | fi 5 | fi 6 | fi 7 | fi 8 | fi 9 | fi 10 | fi 11 | fi 12 | fi 13 | fi 14 | fi 15 | fi 16 | fi 17 | fi 18 | fi 19 | fi 20 | fi 21 | fi 22 | fi 23 | fi 24 | fi 25 | fi 26 | fi 27 | fi 28 | fi 29 | fi 30 | fi 31 | fi 32 | fi 33 | fi 34 | fi 35 | fi 36 | fi 37 | fi 38 | fi 39 | fi 40 | fi 41 | fi 42 | fi 43 | fi 44 | fi 45 | fi 46 | fi 47 | fi 48 | fi 49 | fi 50
1 | Tipo de equipamento / tecnologia |  |  |  |  | Sistema Solar Fotovoltaico
2 | Potência nominal da central geradora |  | Wp | ppi |  | 265
3 | Quantidade de centrais geradoras |  |  | qpi | 1426 | 1426
4 | Potência instalada de geração |  | kWp | Ppi | 377.89 | 377.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Potência nominal do inversor |  | W | pii |  | 27000
6 | Quantidade de inversores |  |  | qii | 15 | 15
7 | Potência instalada de inversores |  | kW | Pii | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FONTES INCENTIVADAS - RESULTADOS ESPERADOS - EX ANTE
[5 empty] | TOTAL | fi 1 | fi 2 | fi 3 | fi 4 | fi 5 | fi 6 | fi 7 | fi 8 | fi 9 | fi 10 | fi 11 | fi 12 | fi 13 | fi 14 | fi 15 | fi 16 | fi 17 | fi 18 | fi 19 | fi 20 | fi 21 | fi 22 | fi 23 | fi 24 | fi 25 | fi 26 | fi 27 | fi 28 | fi 29 | fi 30 | fi 31 | fi 32 | fi 33 | fi 34 | fi 35 | fi 36 | fi 37 | fi 38 | fi 39 | fi 40 | fi 41 | fi 42 | fi 43 | fi 44 | fi 45 | fi 46 | fi 47 | fi 48 | fi 49 | fi 50
11 | Demanda atendida pela fonte incentivada na ponta |  | kW | DAPi | 0
| Tarifa de demanda na ponta (R$/kW) | 14.8732 | R$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Demanda atendida pela fonte incentivada fora da ponta |  | kW | DAFPi | 0
13 | Energia gerada pela fonte incentivada na ponta |  | MWh/ano | EGPi | 0
| Tarifa de energia na ponta (R$/MWh) | 1460.73 | R$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Energia gerada pela fonte incentivada fora da ponta |  | MWh/ano | EGFPi | 581 | 581
| Tarifa de energia fora de ponta (R$/MWh) | 393.381 | R$ |  | 228554.361 | 228554.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Energia gerada |  | MWh/ano | EGi | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Benefício anualizado fontes incentivadas - Ex ante |  | R$ | BFI | 228554.361 | 228554.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RCBFI | 1.08
|  |  |  | RCBPEE | 0.91

## Cronograma
AÇÕES DO PROJETO |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE
EX ANTE |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 ao 22 | Mês 23 ao 24
1 | Diagnóstico energético |  | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 1: 0
Estratégia de M&V | bar: CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 1
2 | Aquisição de materiais e equipamentos |  | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 3: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 4: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 5: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 6: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 7: 0
[5 empty] | X | X | X | X | X
3 | Contratação dos serviços |  | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 2: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 3: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 4: 0
|  |  |  | X | X | X
4 | Medição do período de linha de base
Plano de M&V | bar: CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 2
5 | Execução das ações de eficiência energética |  | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 4: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 5: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 6: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 7: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 8: 0
[6 empty] | X | X | X | X | X
6 | Descarte de materiais e equipamentos substituídos |  | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 4: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 5: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 6: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 7: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 8: 0
[6 empty] | X | X | X | X | X
7 | Ações de marketing
X | bar: CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 2
8 | Ações de treinamento e capacitação |  | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 3: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 10: 0
[5 empty] | X | [6 empty] | X
9 | Medição do período de determinação da economia |  | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 9: 0
Relatório de M&V | bar: CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 9
10 | Medição do sistema fotovoltaico | [11 empty] | 0
| Relatório de M&V | [11 empty] | X
11 | Acompanhamento do projeto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | X | X | bar: CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 1 to CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 10
12 | Avaliação dos resultados do projeto | [12 empty] | 0
| Relatório final | [12 empty] | X
AÇÕES DO PROJETO |  | ORIGEM DOS | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 1: CRONOGRAMA FINANCEIRO - EX ANTE |  |  | CUSTOS
EX ANTE |  | RECURSOS | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 ao 22 | Mês 23 ao 24 | DO PROJETO
1 | Diagnóstico energético | PEE | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 1: 0 |  |  | 0
| Estratégia de M&V | Contrapartida | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 1: 177834.9994 |  |  | 177834.9994
2 | Aquisição de materiais e equipamentos | PEE | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 3: 363695.74; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 4: 363695.74; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 5: 363695.74; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 6: 363695.74; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 7: 363695.74 |  |  | 1818478.7
|  | Contrapartida | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 3: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 4: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 5: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 6: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 7: 0 |  |  | 0
3 | Contratação dos serviços | PEE | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 2: 138332.1667; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 3: 138332.1667; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 4: 138332.1667 |  |  | 414996.5
|  | Contrapartida | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 2: 14398.8333; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 3: 14398.8333; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 4: 14398.8333 |  |  | 43196.5
4 | Medição do período de linha de base | PEE | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 2: 29300 |  |  | 29300
| Plano de M&V | Contrapartida | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 2: 0 |  |  | 0
5 | Execução das ações de eficiência energética | PEE | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 4: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 5: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 6: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 7: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 8: 0 |  |  | 0
|  | Contrapartida | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 4: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 5: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 6: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 7: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 8: 0 |  |  | 0
6 | Descarte de materiais e equipamentos substituídos | PEE | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 4: 965.4; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 5: 965.4; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 6: 965.4; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 7: 965.4; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 8: 965.4 |  |  | 4827
|  | Contrapartida | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 4: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 5: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 6: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 7: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 8: 0 |  |  | 0
7 | Ações de marketing | PEE | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 2: 2500 | 19500 |  | 22000
|  | Contrapartida | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 2: 0 | 0 |  | 0
8 | Ações de treinamento e capacitação | PEE | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 3: 0; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 10: 0 |  |  | 0
|  | Contrapartida | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 3: 950; CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 10: 950 |  |  | 1900
9 | Medição do período de determinação da economia | PEE | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 9: 17750 |  |  | 17750
| Relatório de M&V | Contrapartida | CRONOGRAMA FÍSICO - EX ANTE Mês 9: 0 |  |  | 0
10 | Medição do sistema fotovoltaico | PEE | [10 empty] | 8400 |  | 8400
| Relatório de M&V | Contrapartida | [10 empty] | 0 |  | 0
11 | Acompanhamento do projeto | PEE | 3092.9481 | 3092.9481 | 3092.9481 | 3092.9481 | 3092.9481 | 3092.9481 | 3092.9481 | 3092.9481 | 3092.9481 | 3092.9481 | 37115.3773 | 6185.8962 | 74230.7545
|  | Contrapartida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Avaliação dos resultados do projeto | PEE | [11 empty] | 0 | 0
| Relatório final | Contrapartida | [11 empty] | 0 | 0
|  | PEE | 3092.9481 | 173225.1148 | 505120.8548 | 506086.2548 | 367754.0881 | 367754.0881 | 367754.0881 | 4058.3481 | 20842.9481 | 3092.9481 | 65015.3773 | 6185.8962 | 2389982.9545
| Total mensal de custos do projeto | Contrapartida | 177834.9994 | 14398.8333 | 15348.8333 | 14398.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 222931.4994
|  | Projeto | 180927.9475 | 187623.9481 | 520469.6881 | 520485.0881 | 367754.0881 | 367754.0881 | 367754.0881 | 4058.3481 | 20842.9481 | 4042.9481 | 65015.3773 | 6185.8962 | 0
|  | PEE | 3092.9481 | 176318.0629 | 681438.9176 | 1187525.1724 | 1555279.2605 | 1923033.3486 | 2290787.4367 | 2294845.7848 | 2315688.7329 | 2318781.681 | 2383797.0583 | 2389982.9545 | 2389982.9545
| Total acumulado de custos do projeto | Contrapartida | 177834.9994 | 192233.8327 | 207582.6661 | 221981.4994 | 221981.4994 | 221981.4994 | 221981.4994 | 221981.4994 | 221981.4994 | 222931.4994 | 222931.4994 | 222931.4994 | 222931.4994
|  | Projeto | 180927.9475 | 368551.8956 | 889021.5837 | 1409506.6718 | 1777260.7599 | 2145014.848 | 2512768.9361 | 2516827.2842 | 2537670.2323 | 2541713.1804 | 2606728.5577 | 2612914.4539 | 0

## Avaliação
ITEM | CRITÉRIO |  | VALOR
A | Relação custo-benefício
| RCB | Relação custo-benefício do projeto, considerando apenas a parcela aportada pelo PEE | 0.91
B | Peso do investimento em equipamentos no custo total do projeto
| K | Custo em equipamentos financiado pelo PEE | 1818478.7
| CT | Custo total do projeto financiado pelo PEE | 2697438.9545
D | Impacto direto na economia de energia e na redução de demanda na ponta
| EP | Energia economizada pelo projeto (MWh/ano) | 818.7803
| DP | Demanda na ponta reduzida pelo projeto (kW) | 111.5916
D | Qualidade do projeto
| n/a | Prova documental / comissão julgadora
E | Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador
| n/a | Prova documental / comissão julgadora
F | Experiência em projetos semelhantes
| n/a | Prova documental / comissão julgadora
G | Contrapartida
| Invtotal | Investimento total do projeto | 2920370.4539
| InvPEE | Investimento aportado pelo PEE | 2697438.9545
H | Diversidade e priorização de usos finais
| Inv1 | Investimento do PEE considerado para o uso final 1 (iluminação) | 615763.8872
| Inv2 | Investimento do PEE considerado para o uso final 2 (condicionamento ambiental) | 0
| Inv3 | Investimento do PEE considerado para o uso final 3 (sistemas motrizes) | 0
| Inv4 | Investimento do PEE considerado para o uso final 4 (sistemas de refrigeração) | 0
| Inv5 | Investimento do PEE considerado para o uso final 5 (aquecimento solar de água) | 0
| Inv6 | Investimento do PEE considerado para o uso final 6 (equipamentos hospitalares) | 0
| Inv7 | Investimento do PEE considerado para o uso final 7 (outros usos finais) | 0
| Inv8 | Investimento do PEE considerado para o uso final 8 (fontes incentivadas) | 2081675.0672
I | Ações educacionais, divulgação e gestão
| Invaed | Investimento total em ações de educacionais e divulgação de ações e resultados | 23900
| Invge | Investimento em gestão energética | 0
| Invtotal | Investimento total do projeto | 2920370.4539

## ContrDesemp
UNIDADE CONSUMIDORA SEM FINS LUCRATIVOS
DESCONSIDERAR ESTA PLANILHA
|  |  | Condicionamento | Sistemas | Sistemas de | Aquecimento |  | Equipamentos | Outros | Fontes
Consumo de energia |  | Iluminação | ambiental | motrizes | refrigeração | solar de água |  | hospitalares | usos finais | incentivadas
Energia economizada |  | 237.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 581 |  | MWh/ano
Redução de demanda na ponta |  | 111.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | kW
Amortização mensal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vida útil média estimada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | anos
Retorno do investimento |  | 0% |  | Amortização mínima mensal |  | 0 |  |  | Multa por atraso |  | 0% | ao mês
Valor financiado |  | 0 |  | Custo da energia economizada |  | 296.16 |  | R$/MWh | Correção monetária (IPCA) |  | 0% | ao mês
Valor a recuperar |  | 0 |  | Custo da demanda evitada |  | 386.31 |  | R$/kW·ano | Mês de referência do IPCA |  | 0
RESUMO DO CÁLCULO DAS PARCELAS
|  | Total a pagar de amortização |  | 0 |  | Capital a retornar via contrato de desempenho |  |  |  | 0
|  | Total a pagar de correção monetária |  | 0 |  | Parcelas para quitação do saldo |  |  |  | 0 |  | meses
|  | Total a pagar de moratória |  | 0 |  | Vida útil média dos equipamentos |  |  |  | 0 |  | anos
ESTIMATIVA DAS PARCELAS DO CONTRATO DE DESEMPENHO
| DATA DO | DATA DO | VALORES EM MOEDA ORIGINAL |  | CORREÇÃO MONETÁRIA |  |  |  | ENCARGOS POR ATRASOS |  |  | VALOR TOTAL
PARCELA | VENCIMENTO | PAGAMENTO | SALDO DEVEDOR | AMORTIZAÇÃO | JUROS SIMPLES | CORREÇÃO | CORREÇÃO PAGA | VALOR PARCELA | VALOR DEVIDO | MULTA | VALOR | PAGAMENTOS
0 |  |  | 0

## Apoio (hidden)
INFORMAÇÃO | INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO | [21 empty] | INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE CONSUMIDORA | [7 empty] | ESTIMATIVA DE CUSTOS DA CONCESSIONÁRIA APLICADOS NO PROJETO | [7 empty] | CUSTOS DO PROJETO |  | MEIO AMBIENTE |  |  | CONTRATO DE DESEMPENHO | [5 empty] | AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA |  | MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO
| Localização | [6 empty] | Estado |  |  | Tipologia |  | Usos finais previstos - Ex ante |  | Chamada pública |  | RCB limite |  | RCB limite CP |  | Mensagem avaliação RCB |  | Atividade |  | Atividade |  | Retorno do investimento |  | Tarifa |  | Divisão de valores |  | Mão de obra própria |  | Transporte |  | Administração própria |  | Anualizamento dos custos |  | Conversão para CO2 evitado |  |  | Taxas |  | Divisão da vida útil ex ante |  |  | Vida útil (anos) | Cidade | Fator de correção | Precisão | Confiabilidade | Valor padrão Z
Atualizar somente células | 1 | Selecione o município | Lista auxiliar de municípios e regiões |  |  |  |  | 1 | -- | -- | 1 | Selecione a tipologia | Iluminação | sim | Marcar para chamada pública | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Avaliação preliminar | 1 | Selecione o tipo de atividade | 1 | Selecione o tipo de empresa | Não selecionado | 0% | 1 | Selecione a modalidade tarifária | Iluminação | 1 | Iluminação | 36615.3773 | Iluminação | 500 | Iluminação | 0 | Taxa de desconto (ao ano) | 8% | Fator de conversão | 137 | kgCO2/MWh | IPCA mensal de referência | 0.3% | Iluminação | 237.7803 | MWh/ano | 25.0237 | Aracaju (SE) | 0.84 | 0% | 20% | 0.253
destacadas em amarelo | 2 | Diversos municípios | Contagem |  | Município | Estado | Região | 2 | AC | Acre | 2 | Industrial | Condicionamento ambiental | não |  |  | 2 | 0.9 | 2 | 0.95 |  | do projeto conforme | 2 | Com fins lucrativos | 2 | Micro ou pequena empresa | Micro ou pequena empresa | 80% | 2 | Tarifa convencional | Condicionamento ambiental | 0 | Condicionamento ambiental | 0 | Condicionamento ambiental | 0 | Condicionamento ambiental | 0 |  |  |  | 0.137 | tCO2/MWh | Mês referência IPCA | 2016-12-01 | Condicionamento ambiental | 0 | MWh/ano | 0 | Belém (PA) | 0.65 | 2.5% | 40% | 0.524
| 3 | Curitiba (PR) - LES | CSL | 50 | Curitiba | PR | LES | 3 | AL | Alagoas | 3 | Comércio e serviços | Sistemas motrizes | não | Projeto de chamada pública |  | 3 | 0.8 | 3 | 0.95 |  | critérios Aneel | 3 | Sem fins lucrativos | 3 | Demais empresas | Demais empresas | 100% | 3 | Tarifa verde | Motores | 0 | Motores | 0 | Motores | 0 | Motores | 0 |  |  | Fonte: Balanço Energético Nacional 2015 |  |  | Multa atraso | 2% | Motores | 0 | MWh/ano | 0 | Belo Horizonte (MG) | 0.68 | 5% | 50% | 0.67
| 4 | Londrina (PR) - NRT | LES | 35 | Londrina | PR | NRT | 4 | AM | Amazonas | 4 | Poder público | Sistemas de refrigeração | não | [6 empty] | 2 | Avaliação preliminar | [6 empty] | 4 | Tarifa azul | Sistemas de refrigeração | 0 | Sistemas de refrigeração | 0 | Sistemas de refrigeração | 0 | Sistemas de refrigeração | 0 |  |  | Relatório Síntese 2015 (ano base 2014) - página 48 |  |  | Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE |  | Sistemas de refrigeração | 0 | MWh/ano | 0 | Brasília (DF) | 0.7 | 7.5% | 60% | 0.842
| 5 | Maringá (PR) - NRO | NRO | 108 | Maringá | PR | NRO | 5 | AP | Amapá | 5 | Serviços públicos | Aquecimento solar de água | não |  |  | 3 | 0.95 |  |  |  | do projeto conforme | 3 | Sem fins lucrativos | 3 | Demais empresas | Retorno do investimento | 100% | 5 | Tarifa branca | Aquecimento solar de água | 0 | Aquecimento solar de água | 0 | Aquecimento solar de água | 0 | Aquecimento solar de água | 0 |  |  | Empresa de Pesquisa Energética (EPE) |  |  |  |  | Aquecimento solar de água | 0 | MWh/ano | 0 | Campo Grande (MS) | 0.73 | 10% | 80% | 1.282
| 6 | Ponta Grossa (PR) - CSL | NRT | 98 | Ponta Grossa | PR | CSL | 6 | BA | Bahia | 6 | Rural | Equipamentos hospitalares | não | [7 empty] | chamada pública | [8 empty] | Equipamentos hospitalares | 0 | Equipamentos hospitalares | 0 | Equipamentos hospitalares | 0 | Equipamentos hospitalares | 0 |  |  | Ministério das Minas e Energia (MME) |  |  |  |  | Equipamentos hospitalares | 0 | MWh/ano | 0 | Cuiabá (MT) | 0.74 | 12.5% | 90% | 1.645
| 7 | Cascavel (PR) - OES | OES | 105 | Cascavel | PR | OES | 7 | CE | Ceará | 7 | Residencial | Outros | não | [14 empty] | 3 | Tarifa verde | Outros usos finais | 0 | Outros usos finais | 0 | Outros usos finais | 0 | Outros usos finais | 0 | [7 empty] | Outros usos finais | 0 | MWh/ano | 0 | Curitiba (PR) | 0.49 | 15% | 95% | 1.96
| 8 | Abatiá (PR) - NRT | COPEL | 396 | Abatiá | PR | NRT | 8 | DF | Distrito Federal | 8 | Residencial baixa renda | Fontes incentivadas | sim | [6 empty] | 2 | Avaliação preliminar | [8 empty] | Fontes incentivadas | 1 | Fontes incentivadas | 36615.3773 | Fontes incentivadas | 500 | Fontes incentivadas | 0 | [7 empty] | Fontes incentivadas | 581 | MWh/ano | 15.2 | Florianópolis (SC) | 0.55 | 17.5% | 96% | 2.054
| 9 | Adrianópolis (PR) - LES |  |  | Adrianópolis | PR | LES | 9 | ES | Espírito Santo | 9 | Iluminação pública | [9 empty] | do projeto conforme | [8 empty] | Total | 2 | Total | 73230.7545 | Total | 1000 | Total | 0 | [7 empty] | Total | 818.7803 | MWh/ano | 7.2671 | Fortaleza (CE) | 0.82 | 20% | 98% | 2.326
| 10 | Agudos do Sul (PR) - LES |  |  | Agudos do Sul | PR | LES | 10 | GO | Goiás | [11 empty] | chamada pública | [27 empty] | Goiânia (GO) | 0.78 | 22.5% | 99% | 2.576
| 11 | Almirante Tamandaré (PR) - LES |  |  | Almirante Tamandaré | PR | LES | 11 | MA | Maranhão | [22 empty] | Parcela fixa |  |  |  | Parcela variável | [12 empty] | João Pessoa (PB) | 0.76 | 25% | Ex ante:
| 12 | Altamira do Paraná (PR) - NRO |  |  | Altamira do Paraná | PR | NRO | 12 | MG | Minas Gerais | [22 empty] | Horas utilizadas | 80 |  |  | Porcentagem | 0% | [11 empty] | Macapá (AP) | 0.7 | 27.5% | 95% | 1.96
| 13 | Alto Paraíso (PR) - NRO |  |  | Alto Paraíso | PR | NRO | 13 | MS | Mato Grosso do Sul | [22 empty] | Custo homem-hora | 119.8 |  |  | Mão de obra de terceiros | 414996.5 | [11 empty] | Maceió (AL) | 0.8 | 30%
| 14 | Alto Paraná (PR) - NRO |  |  | Alto Paraná | PR | NRO | 14 | MT | Mato Grosso | [26 empty] | Marketing | 22000 | [11 empty] | Manaus (AM) | 0.55 | 32.5%
| 15 | Alto Piquiri (PR) - NRO |  |  | Alto Piquiri | PR | NRO | 15 | PA | Pará | [22 empty] | Parcela variável |  |  |  | Treinamento e capacitação | 0 | [11 empty] | Natal (RN) | 0.81 | 35%
| 16 | Altônia (PR) - NRO |  |  | Altônia | PR | NRO | 16 | PB | Paraíba | [22 empty] | Porcentagem | 3.5% |  |  | Descarte de materiais | 4827 | [11 empty] | Porto Alegre (RS) | 0.57 | 37.5%
| 17 | Alvorada do Sul (PR) - NRT |  |  | Alvorada do Sul | PR | NRT | 17 | PE | Pernambuco | [22 empty] | Materiais e equipamentos | 1818478.7 |  |  | Medição e verificação | 55450 | [11 empty] | Porto Nacional (TO) | 0.74 | 40%
| 18 | Amaporã (PR) - NRO |  |  | Amaporã | PR | NRO | 18 | PI | Piauí | [39 empty] | Porto Velho (RO) | 0.6 | 42.5%
| 19 | Ampére (PR) - OES |  |  | Ampére | PR | OES | 19 | PR | Paraná | [39 empty] | Recife (PE) | 0.77 | 45%
| 20 | Anahy (PR) - OES |  |  | Anahy | PR | OES | 20 | RJ | Rio de Janeiro | [39 empty] | Ribeirão Preto (SP) | 0.69 | 47.5%
| 21 | Andirá (PR) - NRT |  |  | Andirá | PR | NRT | 21 | RN | Rio Grande do Norte | [39 empty] | Rio de Janeiro (RJ) | 0.6 | 50%
| 22 | Ângulo (PR) - NRT |  |  | Ângulo | PR | NRT | 22 | RO | Rondônia | [39 empty] | Salvador (BA) | 0.7 | 52.5%
| 23 | Antonina (PR) - LES |  |  | Antonina | PR | LES | 23 | RR | Roraima | [39 empty] | São Luís (MA) | 0.73 | 55%
| 24 | Antônio Olinto (PR) - CSL |  |  | Antônio Olinto | PR | CSL | 24 | RS | Rio Grande do Sul | [39 empty] | São Paulo (SP) | 0.5 | 57.5%
| 25 | Apucarana (PR) - NRT |  |  | Apucarana | PR | NRT | 25 | SC | Santa Catarina | [39 empty] | Teresina (PI) | 0.86 | 60%
| 26 | Arapongas (PR) - NRT |  |  | Arapongas | PR | NRT | 26 | SE | Sergipe | [39 empty] | Vitória (ES) | 0.65 | 62.5%
| 27 | Arapoti (PR) - CSL |  |  | Arapoti | PR | CSL | 27 | SP | São Paulo | [39 empty] | Condições: |  | 65%
| 28 | Arapuã (PR) - NRT |  |  | Arapuã | PR | NRT | 28 | TO | Tocantins | [39 empty] | Temperatura de armazenamento = 40°C |  | 67.5%
| 29 | Araruna (PR) - NRO |  |  | Araruna | PR | NRO | [42 empty] | Volume armazenado = Volume consumido |  | 70%
| 30 | Araucária (PR) - LES |  |  | Araucária | PR | LES | [42 empty] | Ex ante: |  | 72.5%
| 31 | Ariranha do Ivaí (PR) - NRT |  |  | Ariranha do Ivaí | PR | NRT | [42 empty] | Curitiba (PR) | 0.49 | 75%
| 32 | Assaí (PR) - NRT |  |  | Assaí | PR | NRT | [44 empty] | 77.5%
| 33 | Assis Chateaubriand (PR) - OES |  |  | Assis Chateaubriand | PR | OES | [44 empty] | 80%
| 34 | Astorga (PR) - NRT |  |  | Astorga | PR | NRT | [44 empty] | 82.5%
| 35 | Atalaia (PR) - NRO |  |  | Atalaia | PR | NRO | [44 empty] | 85%
| 36 | Balsa Nova (PR) - LES |  |  | Balsa Nova | PR | LES | [44 empty] | 87.5%
| 37 | Bandeirantes (PR) - NRT |  |  | Bandeirantes | PR | NRT | [44 empty] | 90%
| 38 | Barbosa Ferraz (PR) - NRO |  |  | Barbosa Ferraz | PR | NRO | [44 empty] | 92.5%
| 39 | Barracão (PR) - OES |  |  | Barracão | PR | OES | [44 empty] | 95%
| 40 | Bela Vista da Caroba (PR) - OES |  |  | Bela Vista da Caroba | PR | OES | [44 empty] | 97.5%
| 41 | Bela Vista do Paraíso (PR) - NRT |  |  | Bela Vista do Paraíso | PR | NRT | [44 empty] | 100%
| 42 | Bituruna (PR) - CSL |  |  | Bituruna | PR | CSL | [44 empty] | Ex ante:
| 43 | Boa Esperança (PR) - NRO |  |  | Boa Esperança | PR | NRO | [44 empty] | 10%
| 44 | Boa Esperança do Iguaçu (PR) - OES |  |  | Boa Esperança do Iguaçu | PR | OES
| 45 | Boa Ventura de São Roque (PR) - CSL |  |  | Boa Ventura de São Roque | PR | CSL
| 46 | Boa Vista da Aparecida (PR) - OES |  |  | Boa Vista da Aparecida | PR | OES
| 47 | Bocaiúva do Sul (PR) - LES |  |  | Bocaiúva do Sul | PR | LES
| 48 | Bom Jesus do Sul (PR) - OES |  |  | Bom Jesus do Sul | PR | OES
| 49 | Bom Sucesso (PR) - NRT |  |  | Bom Sucesso | PR | NRT
| 50 | Bom Sucesso do Sul (PR) - OES |  |  | Bom Sucesso do Sul | PR | OES
| 51 | Borrazópolis (PR) - NRT |  |  | Borrazópolis | PR | NRT
| 52 | Braganey (PR) - OES |  |  | Braganey | PR | OES
| 53 | Brasilândia do Sul (PR) - NRO |  |  | Brasilândia do Sul | PR | NRO
| 54 | Cafeara (PR) - NRT |  |  | Cafeara | PR | NRT
| 55 | Cafelândia (PR) - OES |  |  | Cafelândia | PR | OES
| 56 | Cafezal do Sul (PR) - NRO |  |  | Cafezal do Sul | PR | NRO
| 57 | Califórnia (PR) - NRT |  |  | Califórnia | PR | NRT
| 58 | Cambará (PR) - NRT |  |  | Cambará | PR | NRT
| 59 | Cambé (PR) - NRT |  |  | Cambé | PR | NRT
| 60 | Cambira (PR) - NRT |  |  | Cambira | PR | NRT
| 61 | Campina da Lagoa (PR) - NRO |  |  | Campina da Lagoa | PR | NRO
| 62 | Campina do Simão (PR) - CSL |  |  | Campina do Simão | PR | CSL
| 63 | Campina Grande do Sul (PR) - LES |  |  | Campina Grande do Sul | PR | LES
| 64 | Campo Bonito (PR) - OES |  |  | Campo Bonito | PR | OES
| 65 | Campo do Tenente (PR) - LES |  |  | Campo do Tenente | PR | LES
| 66 | Campo Magro (PR) - LES |  |  | Campo Magro | PR | LES
| 67 | Campo Mourão (PR) - NRO |  |  | Campo Mourão | PR | NRO
| 68 | Cândido de Abreu (PR) - NRT |  |  | Cândido de Abreu | PR | NRT
| 69 | Candói (PR) - OES |  |  | Candói | PR | OES
| 70 | Cantagalo (PR) - OES |  |  | Cantagalo | PR | OES
| 71 | Capanema (PR) - OES |  |  | Capanema | PR | OES
| 72 | Capitão Leônidas Marques (PR) - OES |  |  | Capitão Leônidas Marques | PR | OES
| 73 | Carambeí (PR) - CSL |  |  | Carambeí | PR | CSL
| 74 | Carlópolis (PR) - NRT |  |  | Carlópolis | PR | NRT
| 75 | Castro (PR) - CSL |  |  | Castro | PR | CSL
| 76 | Catanduvas (PR) - OES |  |  | Catanduvas | PR | OES
| 77 | Centenário do Sul (PR) - NRT |  |  | Centenário do Sul | PR | NRT
| 78 | Cerro Azul (PR) - LES |  |  | Cerro Azul | PR | LES
| 79 | Céu Azul (PR) - OES |  |  | Céu Azul | PR | OES
| 80 | Chopinzinho (PR) - OES |  |  | Chopinzinho | PR | OES
| 81 | Cianorte (PR) - NRO |  |  | Cianorte | PR | NRO
| 82 | Cidade Gaúcha (PR) - NRO |  |  | Cidade Gaúcha | PR | NRO
| 83 | Clevelândia (PR) - OES |  |  | Clevelândia | PR | OES
| 84 | Colombo (PR) - LES |  |  | Colombo | PR | LES
| 85 | Colorado (PR) - NRO |  |  | Colorado | PR | NRO
| 86 | Congonhinhas (PR) - NRT |  |  | Congonhinhas | PR | NRT
| 87 | Conselheiro Mairinck (PR) - NRT |  |  | Conselheiro Mairinck | PR | NRT
| 88 | Contenda (PR) - LES |  |  | Contenda | PR | LES
| 89 | Corbélia (PR) - OES |  |  | Corbélia | PR | OES
| 90 | Cornélio Procópio (PR) - NRT |  |  | Cornélio Procópio | PR | NRT
| 91 | Coronel Domingos Soares (PR) - OES |  |  | Coronel Domingos Soares | PR | OES
| 92 | Coronel Vivida (PR) - OES |  |  | Coronel Vivida | PR | OES
| 93 | Corumbataí do Sul (PR) - NRO |  |  | Corumbataí do Sul | PR | NRO
| 94 | Cruz Machado (PR) - CSL |  |  | Cruz Machado | PR | CSL
| 95 | Cruzeiro do Iguaçu (PR) - OES |  |  | Cruzeiro do Iguaçu | PR | OES
| 96 | Cruzeiro do Oeste (PR) - NRO |  |  | Cruzeiro do Oeste | PR | NRO
| 97 | Cruzeiro do Sul (PR) - NRO |  |  | Cruzeiro do Sul | PR | NRO
| 98 | Cruzmaltina (PR) - NRT |  |  | Cruzmaltina | PR | NRT
| 99 | Curiúva (PR) - CSL |  |  | Curiúva | PR | CSL
| 100 | Diamante do Norte (PR) - NRO |  |  | Diamante do Norte | PR | NRO
| 101 | Diamante do Oeste (PR) - OES |  |  | Diamante do Oeste | PR | OES
| 102 | Diamante do Sul (PR) - OES |  |  | Diamante do Sul | PR | OES
| 103 | Dois Vizinhos (PR) - OES |  |  | Dois Vizinhos | PR | OES
| 104 | Douradina (PR) - NRO |  |  | Douradina | PR | NRO
| 105 | Doutor Camargo (PR) - NRO |  |  | Doutor Camargo | PR | NRO
| 106 | Doutor Ulysses (PR) - LES |  |  | Doutor Ulysses | PR | LES
| 107 | Enéas Marques (PR) - OES |  |  | Enéas Marques | PR | OES
| 108 | Engenheiro Beltrão (PR) - NRO |  |  | Engenheiro Beltrão | PR | NRO
| 109 | Entre Rios do Oeste (PR) - OES |  |  | Entre Rios do Oeste | PR | OES
| 110 | Esperança Nova (PR) - NRO |  |  | Esperança Nova | PR | NRO
| 111 | Espigão Alto do Iguaçu (PR) - OES |  |  | Espigão Alto do Iguaçu | PR | OES
| 112 | Farol (PR) - NRO |  |  | Farol | PR | NRO
| 113 | Faxinal (PR) - NRT |  |  | Faxinal | PR | NRT
| 114 | Fazenda Rio Grande (PR) - LES |  |  | Fazenda Rio Grande | PR | LES
| 115 | Fênix (PR) - NRO |  |  | Fênix | PR | NRO
| 116 | Fernandes Pinheiro (PR) - CSL |  |  | Fernandes Pinheiro | PR | CSL
| 117 | Figueira (PR) - CSL |  |  | Figueira | PR | CSL
| 118 | Flor da Serra do Sul (PR) - OES |  |  | Flor da Serra do Sul | PR | OES
| 119 | Floraí (PR) - NRO |  |  | Floraí | PR | NRO
| 120 | Floresta (PR) - NRO |  |  | Floresta | PR | NRO
| 121 | Florestópolis (PR) - NRT |  |  | Florestópolis | PR | NRT
| 122 | Flórida (PR) - NRT |  |  | Flórida | PR | NRT
| 123 | Formosa do Oeste (PR) - OES |  |  | Formosa do Oeste | PR | OES
| 124 | Foz do Iguaçu (PR) - OES |  |  | Foz do Iguaçu | PR | OES
| 125 | Foz do Jordão (PR) - OES |  |  | Foz do Jordão | PR | OES
| 126 | Francisco Alves (PR) - NRO |  |  | Francisco Alves | PR | NRO
| 127 | Francisco Beltrão (PR) - OES |  |  | Francisco Beltrão | PR | OES
| 128 | General Carneiro (PR) - CSL |  |  | General Carneiro | PR | CSL
| 129 | Godoy Moreira (PR) - NRT |  |  | Godoy Moreira | PR | NRT
| 130 | Goioerê (PR) - NRO |  |  | Goioerê | PR | NRO
| 131 | Goioxim (PR) - OES |  |  | Goioxim | PR | OES
| 132 | Grandes Rios (PR) - NRT |  |  | Grandes Rios | PR | NRT
| 133 | Guaíra (PR) - OES |  |  | Guaíra | PR | OES
| 134 | Guairacá (PR) - NRO |  |  | Guairacá | PR | NRO
| 135 | Guamiranga (PR) - CSL |  |  | Guamiranga | PR | CSL
| 136 | Guapirama (PR) - NRT |  |  | Guapirama | PR | NRT
| 137 | Guaporema (PR) - NRO |  |  | Guaporema | PR | NRO
| 138 | Guaraci (PR) - NRT |  |  | Guaraci | PR | NRT
| 139 | Guaraniaçu (PR) - OES |  |  | Guaraniaçu | PR | OES
| 140 | Guarapuava (PR) - CSL |  |  | Guarapuava | PR | CSL
| 141 | Guaraqueçaba (PR) - LES |  |  | Guaraqueçaba | PR | LES
| 142 | Guaratuba (PR) - LES |  |  | Guaratuba | PR | LES
| 143 | Honório Serpa (PR) - OES |  |  | Honório Serpa | PR | OES
| 144 | Ibaiti (PR) - NRT |  |  | Ibaiti | PR | NRT
| 145 | Ibema (PR) - OES |  |  | Ibema | PR | OES
| 146 | Ibiporã (PR) - NRT |  |  | Ibiporã | PR | NRT
| 147 | Icaraíma (PR) - NRO |  |  | Icaraíma | PR | NRO
| 148 | Iguaraçu (PR) - NRT |  |  | Iguaraçu | PR | NRT
| 149 | Iguatu (PR) - OES |  |  | Iguatu | PR | OES
| 150 | Imbaú (PR) - CSL |  |  | Imbaú | PR | CSL
| 151 | Imbituva (PR) - CSL |  |  | Imbituva | PR | CSL
| 152 | Inácio Martins (PR) - CSL |  |  | Inácio Martins | PR | CSL
| 153 | Inajá (PR) - NRO |  |  | Inajá | PR | NRO
| 154 | Indianópolis (PR) - NRO |  |  | Indianópolis | PR | NRO
| 155 | Ipiranga (PR) - CSL |  |  | Ipiranga | PR | CSL
| 156 | Iporã (PR) - NRO |  |  | Iporã | PR | NRO
| 157 | Iracema do Oeste (PR) - OES |  |  | Iracema do Oeste | PR | OES
| 158 | Irati (PR) - CSL |  |  | Irati | PR | CSL
| 159 | Iretama (PR) - NRO |  |  | Iretama | PR | NRO
| 160 | Itaguajé (PR) - NRO |  |  | Itaguajé | PR | NRO
| 161 | Itaipulândia (PR) - OES |  |  | Itaipulândia | PR | OES
| 162 | Itambaracá (PR) - NRT |  |  | Itambaracá | PR | NRT
| 163 | Itambé (PR) - NRO |  |  | Itambé | PR | NRO
| 164 | Itapejara d'Oeste (PR) - OES |  |  | Itapejara d'Oeste | PR | OES
| 165 | Itaperuçu (PR) - LES |  |  | Itaperuçu | PR | LES
| 166 | Itaúna do Sul (PR) - NRO |  |  | Itaúna do Sul | PR | NRO
| 167 | Ivaí (PR) - CSL |  |  | Ivaí | PR | CSL
| 168 | Ivaiporã (PR) - NRT |  |  | Ivaiporã | PR | NRT
| 169 | Ivaté (PR) - NRO |  |  | Ivaté | PR | NRO
| 170 | Ivatuba (PR) - NRO |  |  | Ivatuba | PR | NRO
| 171 | Jaboti (PR) - NRT |  |  | Jaboti | PR | NRT
| 172 | Jaguapitã (PR) - NRT |  |  | Jaguapitã | PR | NRT
| 173 | Jaguariaíva (PR) - CSL |  |  | Jaguariaíva | PR | CSL
| 174 | Jandaia do Sul (PR) - NRT |  |  | Jandaia do Sul | PR | NRT
| 175 | Janiópolis (PR) - NRO |  |  | Janiópolis | PR | NRO
| 176 | Japira (PR) - NRT |  |  | Japira | PR | NRT
| 177 | Japurá (PR) - NRO |  |  | Japurá | PR | NRO
| 178 | Jardim Alegre (PR) - NRT |  |  | Jardim Alegre | PR | NRT
| 179 | Jardim Olinda (PR) - NRO |  |  | Jardim Olinda | PR | NRO
| 180 | Jataizinho (PR) - NRT |  |  | Jataizinho | PR | NRT
| 181 | Jesuítas (PR) - OES |  |  | Jesuítas | PR | OES
| 182 | Joaquim Távora (PR) - NRT |  |  | Joaquim Távora | PR | NRT
| 183 | Jundiaí do Sul (PR) - NRT |  |  | Jundiaí do Sul | PR | NRT
| 184 | Juranda (PR) - NRO |  |  | Juranda | PR | NRO
| 185 | Jussara (PR) - NRO |  |  | Jussara | PR | NRO
| 186 | Kalore (PR) - NRT |  |  | Kalore | PR | NRT
| 187 | Lapa (PR) - LES |  |  | Lapa | PR | LES
| 188 | Laranjal (PR) - CSL |  |  | Laranjal | PR | CSL
| 189 | Laranjeiras do Sul (PR) - OES |  |  | Laranjeiras do Sul | PR | OES
| 190 | Leópolis (PR) - NRT |  |  | Leópolis | PR | NRT
| 191 | Lidianópolis (PR) - NRT |  |  | Lidianópolis | PR | NRT
| 192 | Lindoeste (PR) - OES |  |  | Lindoeste | PR | OES
| 193 | Loanda (PR) - NRO |  |  | Loanda | PR | NRO
| 194 | Lobato (PR) - NRT |  |  | Lobato | PR | NRT
| 195 | Luiziana (PR) - NRO |  |  | Luiziana | PR | NRO
| 196 | Lunardelli (PR) - NRT |  |  | Lunardelli | PR | NRT
| 197 | Lupionópolis (PR) - NRT |  |  | Lupionópolis | PR | NRT
| 198 | Mallet (PR) - CSL |  |  | Mallet | PR | CSL
| 199 | Mamborê (PR) - NRO |  |  | Mamborê | PR | NRO
| 200 | Mandaguaçu (PR) - NRO |  |  | Mandaguaçu | PR | NRO
| 201 | Mandaguari (PR) - NRO |  |  | Mandaguari | PR | NRO
| 202 | Mandirituba (PR) - LES |  |  | Mandirituba | PR | LES
| 203 | Manfrinópolis (PR) - OES |  |  | Manfrinópolis | PR | OES
| 204 | Mangueirinha (PR) - OES |  |  | Mangueirinha | PR | OES
| 205 | Manoel Ribas (PR) - NRT |  |  | Manoel Ribas | PR | NRT
| 206 | Marechal Cândido Rondon (PR) - OES |  |  | Marechal Cândido Rondon | PR | OES
| 207 | Maria Helena (PR) - NRO |  |  | Maria Helena | PR | NRO
| 208 | Marialva (PR) - NRO |  |  | Marialva | PR | NRO
| 209 | Marilândia do Sul (PR) - NRT |  |  | Marilândia do Sul | PR | NRT
| 210 | Marilena (PR) - NRO |  |  | Marilena | PR | NRO
| 211 | Mariluz (PR) - NRO |  |  | Mariluz | PR | NRO
| 212 | Mariópolis (PR) - OES |  |  | Mariópolis | PR | OES
| 213 | Maripá (PR) - OES |  |  | Maripá | PR | OES
| 214 | Marmeleiro (PR) - OES |  |  | Marmeleiro | PR | OES
| 215 | Marquinho (PR) - OES |  |  | Marquinho | PR | OES
| 216 | Marumbi (PR) - NRT |  |  | Marumbi | PR | NRT
| 217 | Matelândia (PR) - OES |  |  | Matelândia | PR | OES
| 218 | Matinhos (PR) - LES |  |  | Matinhos | PR | LES
| 219 | Mato Rico (PR) - NRO |  |  | Mato Rico | PR | NRO
| 220 | Mauá da Serra (PR) - NRT |  |  | Mauá da Serra | PR | NRT
| 221 | Medianeira (PR) - OES |  |  | Medianeira | PR | OES
| 222 | Mercedes (PR) - OES |  |  | Mercedes | PR | OES
| 223 | Mirador (PR) - NRO |  |  | Mirador | PR | NRO
| 224 | Miraselva (PR) - NRT |  |  | Miraselva | PR | NRT
| 225 | Missal (PR) - OES |  |  | Missal | PR | OES
| 226 | Moreira Sales (PR) - NRO |  |  | Moreira Sales | PR | NRO
| 227 | Morretes (PR) - LES |  |  | Morretes | PR | LES
| 228 | Munhoz de Melo (PR) - NRT |  |  | Munhoz de Melo | PR | NRT
| 229 | Nossa Senhora das Graças (PR) - NRT |  |  | Nossa Senhora das Graças | PR | NRT
| 230 | Nova Aliança do Ivaí (PR) - NRO |  |  | Nova Aliança do Ivaí | PR | NRO
| 231 | Nova América da Colina (PR) - NRT |  |  | Nova América da Colina | PR | NRT
| 232 | Nova Aurora (PR) - OES |  |  | Nova Aurora | PR | OES
| 233 | Nova Cantu (PR) - NRO |  |  | Nova Cantu | PR | NRO
| 234 | Nova Esperança (PR) - NRO |  |  | Nova Esperança | PR | NRO
| 235 | Nova Esperança do Sudoeste (PR) - OES |  |  | Nova Esperança do Sudoeste | PR | OES
| 236 | Nova Fátima (PR) - NRT |  |  | Nova Fátima | PR | NRT
| 237 | Nova Laranjeiras (PR) - OES |  |  | Nova Laranjeiras | PR | OES
| 238 | Nova Londrina (PR) - NRO |  |  | Nova Londrina | PR | NRO
| 239 | Nova Olímpia (PR) - NRO |  |  | Nova Olímpia | PR | NRO
| 240 | Nova Prata do Iguaçu (PR) - OES |  |  | Nova Prata do Iguaçu | PR | OES
| 241 | Nova Santa Bárbara (PR) - NRT |  |  | Nova Santa Bárbara | PR | NRT
| 242 | Nova Santa Rosa (PR) - OES |  |  | Nova Santa Rosa | PR | OES
| 243 | Nova Tebas (PR) - NRO |  |  | Nova Tebas | PR | NRO
| 244 | Novo Itacolomi (PR) - NRT |  |  | Novo Itacolomi | PR | NRT
| 245 | Ortigueira (PR) - CSL |  |  | Ortigueira | PR | CSL
| 246 | Ourizona (PR) - NRO |  |  | Ourizona | PR | NRO
| 247 | Ouro Verde do Oeste (PR) - OES |  |  | Ouro Verde do Oeste | PR | OES
| 248 | Paiçandu (PR) - NRO |  |  | Paiçandu | PR | NRO
| 249 | Palmas (PR) - OES |  |  | Palmas | PR | OES
| 250 | Palmeira (PR) - CSL |  |  | Palmeira | PR | CSL
| 251 | Palmital (PR) - CSL |  |  | Palmital | PR | CSL
| 252 | Palotina (PR) - OES |  |  | Palotina | PR | OES
| 253 | Paraíso do Norte (PR) - NRO |  |  | Paraíso do Norte | PR | NRO
| 254 | Paranacity (PR) - NRO |  |  | Paranacity | PR | NRO
| 255 | Paranaguá (PR) - LES |  |  | Paranaguá | PR | LES
| 256 | Paranapoema (PR) - NRO |  |  | Paranapoema | PR | NRO
| 257 | Paranavaí (PR) - NRO |  |  | Paranavaí | PR | NRO
| 258 | Pato Bragado (PR) - OES |  |  | Pato Bragado | PR | OES
| 259 | Pato Branco (PR) - OES |  |  | Pato Branco | PR | OES
| 260 | Paula Freitas (PR) - CSL |  |  | Paula Freitas | PR | CSL
| 261 | Paulo Frontin (PR) - CSL |  |  | Paulo Frontin | PR | CSL
| 262 | Peabiru (PR) - NRO |  |  | Peabiru | PR | NRO
| 263 | Perobal (PR) - NRO |  |  | Perobal | PR | NRO
| 264 | Pérola (PR) - NRO |  |  | Pérola | PR | NRO
| 265 | Pérola d'Oeste (PR) - OES |  |  | Pérola d'Oeste | PR | OES
| 266 | Piên (PR) - LES |  |  | Piên | PR | LES
| 267 | Pinhais (PR) - LES |  |  | Pinhais | PR | LES
| 268 | Pinhal de São Bento (PR) - OES |  |  | Pinhal de São Bento | PR | OES
| 269 | Pinhalão (PR) - NRT |  |  | Pinhalão | PR | NRT
| 270 | Pinhão (PR) - CSL |  |  | Pinhão | PR | CSL
| 271 | Piraí do Sul (PR) - CSL |  |  | Piraí do Sul | PR | CSL
| 272 | Piraquara (PR) - LES |  |  | Piraquara | PR | LES
| 273 | Pitanga (PR) - CSL |  |  | Pitanga | PR | CSL
| 274 | Pitangueiras (PR) - NRT |  |  | Pitangueiras | PR | NRT
| 275 | Planaltina do Paraná (PR) - NRO |  |  | Planaltina do Paraná | PR | NRO
| 276 | Planalto (PR) - OES |  |  | Planalto | PR | OES
| 277 | Pontal do Paraná (PR) - LES |  |  | Pontal do Paraná | PR | LES
| 278 | Porecatu (PR) - NRT |  |  | Porecatu | PR | NRT
| 279 | Porto Amazonas (PR) - CSL |  |  | Porto Amazonas | PR | CSL
| 280 | Porto Barreiro (PR) - OES |  |  | Porto Barreiro | PR | OES
| 281 | Porto Rico (PR) - NRO |  |  | Porto Rico | PR | NRO
| 282 | Porto União (SC) - CSL |  |  | Porto União | SC | CSL
| 283 | Porto Vitória (PR) - CSL |  |  | Porto Vitória | PR | CSL
| 284 | Prado Ferreira (PR) - NRT |  |  | Prado Ferreira | PR | NRT
| 285 | Pranchita (PR) - OES |  |  | Pranchita | PR | OES
| 286 | Presidente Castelo Branco (PR) - NRO |  |  | Presidente Castelo Branco | PR | NRO
| 287 | Primeiro de Maio (PR) - NRT |  |  | Primeiro de Maio | PR | NRT
| 288 | Prudentópolis (PR) - CSL |  |  | Prudentópolis | PR | CSL
| 289 | Quarto Centenário (PR) - NRO |  |  | Quarto Centenário | PR | NRO
| 290 | Quatiguá (PR) - NRT |  |  | Quatiguá | PR | NRT
| 291 | Quatro Barras (PR) - LES |  |  | Quatro Barras | PR | LES
| 292 | Quatro Pontes (PR) - OES |  |  | Quatro Pontes | PR | OES
| 293 | Quedas do Iguaçu (PR) - OES |  |  | Quedas do Iguaçu | PR | OES
| 294 | Querência do Norte (PR) - NRO |  |  | Querência do Norte | PR | NRO
| 295 | Quinta do Sol (PR) - NRO |  |  | Quinta do Sol | PR | NRO
| 296 | Quitandinha (PR) - LES |  |  | Quitandinha | PR | LES
| 297 | Ramiândia (PR) - OES |  |  | Ramiândia | PR | OES
| 298 | Rancho Alegre (PR) - NRT |  |  | Rancho Alegre | PR | NRT
| 299 | Rancho Alegre d'Oeste (PR) - NRO |  |  | Rancho Alegre d'Oeste | PR | NRO
| 300 | Realeza (PR) - OES |  |  | Realeza | PR | OES
| 301 | Rebouças (PR) - CSL |  |  | Rebouças | PR | CSL
| 302 | Renascença (PR) - OES |  |  | Renascença | PR | OES
| 303 | Reserva (PR) - CSL |  |  | Reserva | PR | CSL
| 304 | Reserva do Iguaçu (PR) - OES |  |  | Reserva do Iguaçu | PR | OES
| 305 | Ribeirão do Pinhal (PR) - NRT |  |  | Ribeirão do Pinhal | PR | NRT
| 306 | Rio Azul (PR) - CSL |  |  | Rio Azul | PR | CSL
| 307 | Rio Bom (PR) - NRT |  |  | Rio Bom | PR | NRT
| 308 | Rio Bonito do Iguaçu (PR) - OES |  |  | Rio Bonito do Iguaçu | PR | OES
| 309 | Rio Branco do Ivaí (PR) - NRT |  |  | Rio Branco do Ivaí | PR | NRT
| 310 | Rio Branco do Sul (PR) - LES |  |  | Rio Branco do Sul | PR | LES
| 311 | Rio Negro (PR) - LES |  |  | Rio Negro | PR | LES
| 312 | Rolândia (PR) - NRT |  |  | Rolândia | PR | NRT
| 313 | Roncador (PR) - NRO |  |  | Roncador | PR | NRO
| 314 | Rondon (PR) - NRO |  |  | Rondon | PR | NRO
| 315 | Rosário do Ivaí (PR) - NRT |  |  | Rosário do Ivaí | PR | NRT
| 316 | Sabáudia (PR) - NRT |  |  | Sabáudia | PR | NRT
| 317 | Salgado Filho (PR) - OES |  |  | Salgado Filho | PR | OES
| 318 | Salto do Itararé (PR) - NRT |  |  | Salto do Itararé | PR | NRT
| 319 | Salto do Lontra (PR) - OES |  |  | Salto do Lontra | PR | OES
| 320 | Santa Amélia (PR) - NRT |  |  | Santa Amélia | PR | NRT
| 321 | Santa Cecilia do Pavão (PR) - NRT |  |  | Santa Cecilia do Pavão | PR | NRT
| 322 | Santa Cruz de Monte Castelo (PR) - NRO |  |  | Santa Cruz de Monte Castelo | PR | NRO
| 323 | Santa Fé (PR) - NRT |  |  | Santa Fé | PR | NRT
| 324 | Santa Helena (PR) - OES |  |  | Santa Helena | PR | OES
| 325 | Santa Inês (PR) - NRO |  |  | Santa Inês | PR | NRO
| 326 | Santa Isabel do Ivaí (PR) - NRO |  |  | Santa Isabel do Ivaí | PR | NRO
| 327 | Santa Izabel do Oeste (PR) - OES |  |  | Santa Izabel do Oeste | PR | OES
| 328 | Santa Lúcia (PR) - OES |  |  | Santa Lúcia | PR | OES
| 329 | Santa Maria do Oeste (PR) - CSL |  |  | Santa Maria do Oeste | PR | CSL
| 330 | Santa Mariana (PR) - NRT |  |  | Santa Mariana | PR | NRT
| 331 | Santa Mônica (PR) - NRO |  |  | Santa Mônica | PR | NRO
| 332 | Santa Tereza do Oeste (PR) - OES |  |  | Santa Tereza do Oeste | PR | OES
| 333 | Santa Terezinha de Itaipu (PR) - OES |  |  | Santa Terezinha de Itaipu | PR | OES
| 334 | Santana do Itararé (PR) - NRT |  |  | Santana do Itararé | PR | NRT
| 335 | Santo Antônio da Platina (PR) - NRT |  |  | Santo Antônio da Platina | PR | NRT
| 336 | Santo Antônio do Caiuá (PR) - NRO |  |  | Santo Antônio do Caiuá | PR | NRO
| 337 | Santo Antônio do Paraíso (PR) - NRT |  |  | Santo Antônio do Paraíso | PR | NRT
| 338 | Santo Antônio do Sudoeste (PR) - OES |  |  | Santo Antônio do Sudoeste | PR | OES
| 339 | Santo Inácio (PR) - NRT |  |  | Santo Inácio | PR | NRT
| 340 | São Carlos do Ivaí (PR) - NRO |  |  | São Carlos do Ivaí | PR | NRO
| 341 | São Jerônimo da Serra (PR) - NRT |  |  | São Jerônimo da Serra | PR | NRT
| 342 | São João (PR) - OES |  |  | São João | PR | OES
| 343 | São João do Caiuá (PR) - NRO |  |  | São João do Caiuá | PR | NRO
| 344 | São João do Ivaí (PR) - NRT |  |  | São João do Ivaí | PR | NRT
| 345 | São João do Triunfo (PR) - CSL |  |  | São João do Triunfo | PR | CSL
| 346 | São Jorge do Ivaí (PR) - NRO |  |  | São Jorge do Ivaí | PR | NRO
| 347 | São Jorge do Patrocínio (PR) - NRO |  |  | São Jorge do Patrocínio | PR | NRO
| 348 | São Jorge d'Oeste (PR) - OES |  |  | São Jorge d'Oeste | PR | OES
| 349 | São José da Boa Vista (PR) - NRT |  |  | São José da Boa Vista | PR | NRT
| 350 | São José das Palmeiras (PR) - OES |  |  | São José das Palmeiras | PR | OES
| 351 | São José dos Pinhais (PR) - LES |  |  | São José dos Pinhais | PR | LES
| 352 | São Manoel do Paraná (PR) - NRO |  |  | São Manoel do Paraná | PR | NRO
| 353 | São Mateus do Sul (PR) - CSL |  |  | São Mateus do Sul | PR | CSL
| 354 | São Miguel do Iguaçu (PR) - OES |  |  | São Miguel do Iguaçu | PR | OES
| 355 | São Pedro do Iguaçu (PR) - OES |  |  | São Pedro do Iguaçu | PR | OES
| 356 | São Pedro do Ivaí (PR) - NRT |  |  | São Pedro do Ivaí | PR | NRT
| 357 | São Pedro do Paraná (PR) - NRO |  |  | São Pedro do Paraná | PR | NRO
| 358 | São Sebastião da Amoreira (PR) - NRT |  |  | São Sebastião da Amoreira | PR | NRT
| 359 | São Tomé (PR) - NRO |  |  | São Tomé | PR | NRO
| 360 | Sapopema (PR) - CSL |  |  | Sapopema | PR | CSL
| 361 | Sarandi (PR) - NRO |  |  | Sarandi | PR | NRO
| 362 | Saudade do Iguaçu (PR) - OES |  |  | Saudade do Iguaçu | PR | OES
| 363 | Sengés (PR) - CSL |  |  | Sengés | PR | CSL
| 364 | Serranópolis do Iguaçu (PR) - OES |  |  | Serranópolis do Iguaçu | PR | OES
| 365 | Sertaneja (PR) - NRT |  |  | Sertaneja | PR | NRT
| 366 | Sertanópolis (PR) - NRT |  |  | Sertanópolis | PR | NRT
| 367 | Siqueira Campos (PR) - NRT |  |  | Siqueira Campos | PR | NRT
| 368 | Sulina (PR) - OES |  |  | Sulina | PR | OES
| 369 | Tamarana (PR) - NRT |  |  | Tamarana | PR | NRT
| 370 | Tamboara (PR) - NRO |  |  | Tamboara | PR | NRO
| 371 | Tapejara (PR) - NRO |  |  | Tapejara | PR | NRO
| 372 | Tapira (PR) - NRO |  |  | Tapira | PR | NRO
| 373 | Teixeira Soares (PR) - CSL |  |  | Teixeira Soares | PR | CSL
| 374 | Telêmaco Borba (PR) - CSL |  |  | Telêmaco Borba | PR | CSL
| 375 | Terra Boa (PR) - NRO |  |  | Terra Boa | PR | NRO
| 376 | Terra Rica (PR) - NRO |  |  | Terra Rica | PR | NRO
| 377 | Terra Roxa (PR) - OES |  |  | Terra Roxa | PR | OES
| 378 | Tibagi (PR) - CSL |  |  | Tibagi | PR | CSL
| 379 | Tijucas do Sul (PR) - LES |  |  | Tijucas do Sul | PR | LES
| 380 | Toledo (PR) - OES |  |  | Toledo | PR | OES
| 381 | Tomazina (PR) - NRT |  |  | Tomazina | PR | NRT
| 382 | Três Barras do Paraná (PR) - OES |  |  | Três Barras do Paraná | PR | OES
| 383 | Tunas do Paraná (PR) - LES |  |  | Tunas do Paraná | PR | LES
| 384 | Tuneiras do Oeste (PR) - NRO |  |  | Tuneiras do Oeste | PR | NRO
| 385 | Tupãssi (PR) - OES |  |  | Tupãssi | PR | OES
| 386 | Turvo (PR) - CSL |  |  | Turvo | PR | CSL
| 387 | Ubiratã (PR) - NRO |  |  | Ubiratã | PR | NRO
| 388 | Umuarama (PR) - NRO |  |  | Umuarama | PR | NRO
| 389 | União da Vitória (PR) - CSL |  |  | União da Vitória | PR | CSL
| 390 | Uniflor (PR) - NRO |  |  | Uniflor | PR | NRO
| 391 | Uraí (PR) - NRT |  |  | Uraí | PR | NRT
| 392 | Ventania (PR) - CSL |  |  | Ventania | PR | CSL
| 393 | Vera Cruz do Oeste (PR) - OES |  |  | Vera Cruz do Oeste | PR | OES
| 394 | Verê (PR) - OES |  |  | Verê | PR | OES
| 395 | Virmond (PR) - OES |  |  | Virmond | PR | OES
| 396 | Vitorino (PR) - OES |  |  | Vitorino | PR | OES
| 397 | Wenceslau Braz (PR) - NRT |  |  | Wenceslau Braz | PR | NRT
| 398 | Xambrê (PR) - NRO |  |  | Xambrê | PR | NRO

## CEE CED (hidden)
INFORMAÇÃO | TABELAS E CONSTANTES PARA CÁLCULO DO CEE E CED | [15 empty] | SEGMENTO TARIFÁRIO | [8 empty] | CEE E CED
| k = 0,15 | [5 empty] | Auxiliar |  | Constantes por nível de tensão | [7 empty] | Inserir os valores das tarifas de energia e demanda da concessionária | [8 empty] | Valores de CEE e CED para uso em projetos de eficiência energética
Atualizar somente células | FC | LP | LE1 | LE2 | LE3 | LE4 | FC | k | Nível de | Constantes para cálculo do CEE e CED | [6 empty] | Nível de | TUSD (R$/kW) |  | TUSD (R$/MWh) |  | TE (R$/MWh) |  | PEE |  | Subgrupo tarifário |  | CEE | CED | FC | k
destacadas em amarelo | 0.1 | 0.1444 | 0.23139 | 0.16197 | -0.1099 | -0.0776 | 10% | 0.15 | tensão | LP | LE1 | LE2 | LE3 | LE4 | LEp | LEfp | tensão | P | FP | P | FP | P | FP | FC | k | 1 | Selecione o subgrupo tarifário | 0 | 0 | 0% | 0
| 0.15 | 0.1681 | 0.24102 | 0.16871 | -0.02643 | -0.01867 | 15% | 0.2 | A1 | 0.5476 | 0.38516 | 0.26961 | 2.2938 | 1.6198 | 0.33701 | 2.013 | A1 | 1.74 | 1.76 | 47.86 | 47.86 | 339.12 | 221.59 | 70% | 0.15 | 2 | A1 - Acima de 230 kV | 286.3052 | 32.4453 | 70% | 0.15
| 0.2 | 0.1936 | 0.25119 | 0.17583 | 0.07832 | 0.0553 | 20% | 0.25 | A2 | 0.5476 | 0.38516 | 0.26961 | 2.2938 | 1.6198 | 0.33701 | 2.013 | A2 | 9.55 | 2.78 | 51.91 | 51.91 | 339.12 | 221.59 | 70% | 0.15 | 3 | A2 - De 88 kV a 230 kV | 290.3552 | 132.8679 | 70% | 0.15
| 0.25 | 0.2209 | 0.2619 | 0.18333 | 0.20435 | 0.1443 | 25% | 0.3 | A3 | 0.5476 | 0.38516 | 0.26961 | 2.2938 | 1.6198 | 0.33701 | 2.013 | A3 | 9.58 | 3.11 | 52.33 | 52.33 | 339.12 | 221.59 | 70% | 0.15 | 4 | A3 - 69 kV | 290.7752 | 135.3964 | 70% | 0.15
| 0.3 | 0.25 | 0.27315 | 0.19121 | 0.35166 | 0.24832 | 30% |  | A3a | 0.5476 | 0.38516 | 0.26961 | 2.2938 | 1.6198 | 0.33701 | 2.013 | A3a | 26.41 | 10.56 | 57.71 | 57.71 | 339.12 | 221.59 | 70% | 0.15 | 5 | A3a - De 30 kV a 44 kV | 296.1552 | 386.3119 | 70% | 0.15
| 0.35 | 0.2809 | 0.28494 | 0.19946 | 0.52026 | 0.36738 | 35% |  | A4 | 0.5476 | 0.38516 | 0.26961 | 2.2938 | 1.6198 | 0.33701 | 2.013 | A4 | 26.41 | 10.56 | 57.71 | 57.71 | 339.12 | 221.59 | 70% | 0.15 | 6 | A4 - De 2,3 kV a 25 kV | 296.1552 | 386.3119 | 70% | 0.15
| 0.4 | 0.3136 | 0.29727 | 0.20809 | 0.71014 | 0.50146 | 40% |  | AS | 0.5476 | 0.38516 | 0.26961 | 2.2938 | 1.6198 | 0.33701 | 2.013 | AS | 55.79 | 11.15 | 72.17 | 72.17 | 339.12 | 221.59 | 70% | 0.15 | 7 | AS - Subterrâneo | 310.6152 | 742.7489 | 70% | 0.15
| 0.45 | 0.3481 | 0.31014 | 0.2171 | 0.9213 | 0.65057 | 45% |  | B1 | 0.5476 | 0.38516 | 0.26961 | 2.2938 | 1.6198 | 0.33701 | 2.013 | B1 | 0 | 0 | 417.42 | 139.84 | 339.12 | 221.59 | 70% | 0.15 | 8 | B1 - Baixa tensão (residencial) | 238.4452 | 652.0881 | 70% | 0.15
| 0.5 | 0.3844 | 0.32355 | 0.22649 | 1.1538 | 0.81472 | 50% |  | B2 | 0.5476 | 0.38516 | 0.26961 | 2.2938 | 1.6198 | 0.33701 | 2.013 | B2 | 0 | 0 | 292.19 | 97.89 | 237.38 | 155.11 | 70% | 0.15 | 9 | B2 - Baixa tensão (rural) | 166.9085 | 456.4657 | 70% | 0.15
| 0.55 | 0.4225 | 0.3375 | 0.23625 | 1.4075 | 0.99389 | 55% |  | B3 | 0.5476 | 0.38516 | 0.26961 | 2.2938 | 1.6198 | 0.33701 | 2.013 | B3 | 0 | 0 | 453.31 | 147.02 | 339.12 | 221.59 | 70% | 0.15 | 10 | B3 - Baixa tensão (demais classes) | 238.4452 | 693.3114 | 70% | 0.15
| 0.6 | 0.4624 | 0.35199 | 0.24639 | 1.6825 | 1.1881 | 60% |  | B4 | 0.5476 | 0.38516 | 0.26961 | 2.2938 | 1.6198 | 0.33701 | 2.013 | B4 | 0 | 0 | 453.31 | 147.02 | 339.12 | 221.59 | 70% | 0.15 | 11 | B4 - Iluminação pública | 238.4452 | 693.3114 | 70% | 0.15
| 0.65 | 0.5041 | 0.3695 | 0.25865 | 1.9763 | 1.3956 | 65%
| 0.7 | 0.5476 | 0.38516 | 0.26961 | 2.2938 | 1.6198 | 70% | [18 empty] | 6 | A4 - De 2,3 kV a 25 kV | 296.16 | 386.31 | 70% | 0.15
| 0.75 | 0.5929 | 0.40136 | 0.28095 | 2.6326 | 1.859 | 75% | [19 empty] | Ponto de vista do setor elétrico | P | FP
| 0.8 | 0.64 | 0.4181 | 0.29267 | 2.9926 | 2.1132 | 80% | [19 empty] | TUSD (R$/kW) | 26.41 | 10.56
| 0.85 | 0.6889 | 0.43538 | 0.30476 | 3.374 | 2.3825 | 85% | [19 empty] | TUSD (R$/MWh) | 57.71 | 57.71
| 0.9 | 0.7396 | 0.4532 | 0.31724 | 3.7766 | 2.6668 | 90% | [19 empty] | TE (R$/MWh) | 339.12 | 221.59
| k = 0,20 | [26 empty] | Número | Data
| FC | LP | LE1 | LE2 | LE3 | LE4 | [20 empty] | Resolução Homologatória Aneel | 2096 | 2016-06-21
| 0.1 | 0.1444 | 0.23139 | 0.16197 | -0.08679 | -0.06129
| 0.15 | 0.1681 | 0.24102 | 0.16871 | 0.0063 | 0.00445
| 0.2 | 0.1936 | 0.25119 | 0.17583 | 0.11939 | 0.08431
| 0.25 | 0.2209 | 0.2619 | 0.18333 | 0.25248 | 0.17829
| 0.3 | 0.25 | 0.27315 | 0.19121 | 0.40557 | 0.28639
| 0.35 | 0.2809 | 0.28494 | 0.19946 | 0.57866 | 0.40862
| 0.4 | 0.3136 | 0.29727 | 0.20809 | 0.77175 | 0.54497
| 0.45 | 0.3481 | 0.31014 | 0.2171 | 0.98484 | 0.69544
| 0.5 | 0.3844 | 0.32355 | 0.22649 | 1.2179 | 0.86004
| 0.55 | 0.4225 | 0.3375 | 0.23625 | 1.471 | 1.0388
| 0.6 | 0.4624 | 0.35199 | 0.24639 | 1.7441 | 1.2316
| 0.65 | 0.5041 | 0.3695 | 0.25865 | 2.0347 | 1.4368
| 0.7 | 0.5476 | 0.38516 | 0.26961 | 2.3477 | 1.6578
| 0.75 | 0.5929 | 0.40136 | 0.28095 | 2.6807 | 1.893
| 0.8 | 0.64 | 0.4181 | 0.29267 | 3.0337 | 2.1422
| 0.85 | 0.6889 | 0.43538 | 0.30476 | 3.4067 | 2.4056
| 0.9 | 0.7396 | 0.4532 | 0.31724 | 3.7997 | 2.6831
k = 0,25
| FC | LP | LE1 | LE2 | LE3 | LE4
| 0.1 | 0.1444 | 0.23139 | 0.16197 | -0.06369 | -0.04497
| 0.15 | 0.1681 | 0.24102 | 0.16871 | 0.03903 | 0.02756
| 0.2 | 0.1936 | 0.25119 | 0.17583 | 0.16047 | 0.11331
| 0.25 | 0.2209 | 0.2619 | 0.18333 | 0.30062 | 0.21228
| 0.3 | 0.25 | 0.27315 | 0.19121 | 0.45948 | 0.32446
| 0.35 | 0.2809 | 0.28494 | 0.19946 | 0.63707 | 0.44986
| 0.4 | 0.3136 | 0.29727 | 0.20809 | 0.83336 | 0.58848
| 0.45 | 0.3481 | 0.31014 | 0.2171 | 1.0484 | 0.74031
| 0.5 | 0.3844 | 0.32355 | 0.22649 | 1.2821 | 0.90536
| 0.55 | 0.4225 | 0.3375 | 0.23625 | 1.5346 | 1.0836
| 0.6 | 0.4624 | 0.35199 | 0.24639 | 1.8057 | 1.2751
| 0.65 | 0.5041 | 0.3695 | 0.25865 | 2.0931 | 1.4781
| 0.7 | 0.5476 | 0.38516 | 0.26961 | 2.4016 | 1.6959
| 0.75 | 0.5929 | 0.40136 | 0.28095 | 2.7288 | 1.927
| 0.8 | 0.64 | 0.4181 | 0.29267 | 3.0748 | 2.1713
| 0.85 | 0.6889 | 0.43538 | 0.30476 | 3.4394 | 2.4287
| 0.9 | 0.7396 | 0.4532 | 0.31724 | 3.8228 | 2.6995
k = 0,30
| FC | LP | LE1 | LE2 | LE3 | LE4
| 0.1 | 0.1444 | 0.23139 | 0.16197 | -0.04058 | -0.02866
| 0.15 | 0.1681 | 0.24102 | 0.16871 | 0.07176 | 0.05067
| 0.2 | 0.1936 | 0.25119 | 0.17583 | 0.20154 | 0.14232
| 0.25 | 0.2209 | 0.2619 | 0.18333 | 0.34875 | 0.24627
| 0.3 | 0.25 | 0.27315 | 0.19121 | 0.51339 | 0.36253
| 0.35 | 0.2809 | 0.28494 | 0.19946 | 0.69547 | 0.4911
| 0.4 | 0.3136 | 0.29727 | 0.20809 | 0.89498 | 0.63198
| 0.45 | 0.3481 | 0.31014 | 0.2171 | 1.1119 | 0.78518
| 0.5 | 0.3844 | 0.32355 | 0.22649 | 1.3463 | 0.95068
| 0.55 | 0.4225 | 0.3375 | 0.23625 | 1.5981 | 1.1285
| 0.6 | 0.4624 | 0.35199 | 0.24639 | 1.8673 | 1.3186
| 0.65 | 0.5041 | 0.3695 | 0.25865 | 2.1515 | 1.5193
| 0.7 | 0.5476 | 0.38516 | 0.26961 | 2.4555 | 1.734
| 0.75 | 0.5929 | 0.40136 | 0.28095 | 2.777 | 1.961
| 0.8 | 0.64 | 0.4181 | 0.29267 | 3.1159 | 2.2003
| 0.85 | 0.6889 | 0.43538 | 0.30476 | 3.4722 | 2.4519
| 0.9 | 0.7396 | 0.4532 | 0.31724 | 3.8459 | 2.7158